
附件1：采购需求

1、由维保单位委派技术人员（1人），操作人员（3人）负责中央空调的运行管理（日常巡查、开关机操作、定期巡查、设备维护维修等工作） ,技术人员须具备制冷（电气）工程等相关专业执业资格证书,操作人员须具备中央空调安装(中央空调维修)特种作业操作或制冷设备维修（制冷与空调设备运行操作）等相关专业执业资格证书。

2、实行 24 小时值守制度，工作时间（8:00至 17:30）至少有 3 人值守，休息时间至少有 1 人值守。

3、冷暖季节启动调试运行时段（约 10 天），工作时间（8:00至 17:30）要求有 3 人值守，休息时间至少有 1 人值守。

4、操作人员需定时巡查，发现问题及时解决，保障设备正常运行。如不能解决，技术人员须于 2 小时内到场。
5、维保单位针对医院中央空调制订日常、月度、季度、年度维保工作计划内容。

6、维保单位须建立每日巡查、交接班等工作管理制度，有完整的巡查、维修维护等工作记录及问题追踪记录，有维修防护措施，按时提供维保工作周报、月报。

7、维保单位有完整的突发事件应急预案，有应急流程、应急小组人员名单及联系电话，有应急配件材料的备件表，按备件表准备材料。

8、维保单位需对医院中央空调系统的安全运行负责，须承担因维保不当引起的安全责任，对病员和家属、医护人员及设施设备造成的经济损失、人身安全负责。

9、每月对操作人员进行技术、管理等方面培训学习，提供培训学习记录。

10、为及时高效保障中央空调设施设备运行，维保单位在现场应配备有足量的配件、工具。

11、维保单位需确保配件是原厂全新配件，配件安装前提供产品合格证，确保维修后设备的各项性能指标、技术参数符合整机出厂要求。

12、在常用设备故障维保和紧急维修中如需更换零配件和耗材，除设备中、大型维修材料，其余均由维保单位免费维修，不收取费用。
附件2：设备明细清单
	阜阳市肿瘤医院中央空调系统设备统计表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	备注

	
	1#医疗保障楼
	
	
	
	

	1
	全热交换器
	X-5-1,KRV-25D,2500CMH,350Pa,1.1kw
	台
	1
	

	2
	恒温恒湿空调
	GT-HF-50,11000m3/h;冷量52.5KW;热量30KW;350Pa;34.4kw
	套
	2
	

	3
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F100,制冷量:10Kw; 制热量:11.2Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	10
	

	4
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F125,制冷量:12.5Kw; 制热量:14Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	6
	

	5
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F140,制冷量:14Kw; 制热量:15Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	套
	4
	

	6
	天花板嵌入式多联室内机(双面出风)
	SNJ-C71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	套
	8
	

	7
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-S140,制冷量:14Kw; 制热量:15Kw;带凝结水提升泵;220V(中静压风管,静压80/50Pa),含减震吊架
	套
	9
	

	8
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_8P,制冷量:22.4KW,制热量:25KW,功率5.27Kw,重量:189Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震吊垫
	台
	1
	

	9
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_14P,制冷量:40KW,制热量:45KW,功率10.7Kw,重量:250Kg;380V;;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震吊垫
	台
	1
	

	10
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_20P,制冷量:56.5KW,制热量:63KW,功率15.9Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震吊垫
	台
	1
	

	11
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_30P,制冷量:83.9KW,制热量:94KW,功率23.67Kw,重量:489Kg;380V;;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震吊垫
	台
	2
	

	12
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_44P,制冷量:123KW,制热量:138KW,功率36.8Kw,重量:600Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震吊垫
	台
	1
	

	13
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	8
	

	14
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-51WA,带余压型(30Pa)510CMH,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	5
	

	15
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	9
	

	16
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	18
	

	17
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	91
	

	18
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	66
	

	19
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX625D,2500m3/h;冷量41.6KW;热量45.8KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14 噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V，含减震吊架
	台
	1
	1#-XF-5-1

	20
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX630D,3000m3/h;冷量50.7KW;热量55.9KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V，含减震吊架
	台
	1
	1#-XF-1-2

	21
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX640D,4000m3/h;冷量68.5KW;热量78.7KW;340Pa;1kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	1#-XF-4-1

	22
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX670D,7000m3/h;冷量118.9KW;热量130.8KW;410Pa;2.2kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	2
	1#-XF-2-1、1#-XF-3-1

	23
	吊装式空调新风机(新风工况)
	G670D,7000m3/h;冷量51.6KW;热量86.7KW;410Pa;2.2kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	1#-XF-1-1

	
	2#专科治疗楼
	
	
	
	

	1
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D45,制冷量:4.5Kw; 制热量:5.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	2
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D50,制冷量:5.0Kw; 制热量:5.6Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	1
	

	3
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D63,制冷量:6.3Kw; 制热量:7.1Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	5
	

	4
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	5
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F90,制冷量:9.0Kw; 制热量:10.0Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	6
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_12P,33.5KW,制热量:37.5KW,功率8.59Kw,重量:196Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震垫
	台
	1
	

	7
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_20P,制冷量:56.5KW,制热量:63KW,功率15.9Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震垫
	台
	1
	

	8
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	9
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-51WA,带余压型(30Pa)510CMH,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	9
	

	10
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	13
	

	11
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	25
	

	12
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	68
	

	13
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	9
	

	14
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX620D,2000m3/h;冷量33.2KW;热量37.8KW;320Pa;0.55kw;Ws=0.15,噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	2#-XF-1-1

	15
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX640D,4000m3/h;冷量68.5KW;热量78.7KW;340Pa;1kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	3
	2#-XF-2-1、3-1

	16
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX660D,6000m3/h;冷量101.9KW;热量112.1KW;410Pa;2.2kw;Ws=0.18噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	2#-XF-4-1

	17
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G640D,4000m3/h;冷量31.5KW;热量51.4KW;340Pa;1kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	2#-XF-2-3、3-3

	18
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G650D,5000m3/h;冷量36.8KW;热量64.1KW;390Pa;1.3kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	2
	2#-XF-2-4、3-4

	19
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G680D,8000m3/h;冷量62.8KW;热量100.5KW;480Pa;3kw;Ws=0.18噪声<61dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	2
	2#-XF-1-3、4-2

	20
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G6120,12000m3/h;冷量97.1KW;热量150.8KW;480Pa;4kw;Ws=0.22噪声<63dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	2
	2#-XF-2-2、3-2

	21
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G6180,18000m3/h;冷量136.6KW;热量210.3KW;500Pa;7.5kw;Ws=0.22噪声<65dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	2#-XF-1-2

	
	3#医技康复楼
	
	
	
	

	1
	双源风冷冷风型恒温恒湿机组
	HK-13 P1035U,7920m3/h;冷,热量32.4KW;300Pa;开关容量40A;380V
	台
	5
	

	2
	天花板嵌入式多联室内机(双面出风)
	SNJ-C36,制冷量:3.6Kw; 制热量:4.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	3
	天花板嵌入式多联室内机(双面出风)
	SNJ-C45,制冷量:4.5Kw; 制热量:5.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	4
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D22,制冷量:2.2Kw; 制热量:2.5Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	7
	

	5
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D25,制冷量:2.5Kw; 制热量:2.8Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	3
	

	6
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D28,制冷量:2.8Kw; 制热量:3.2Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	3
	

	7
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D32,制冷量:3.2Kw; 制热量:3.6Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	11
	

	8
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D36,制冷量:3.6Kw; 制热量:4.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	9
	

	9
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D40,制冷量:4.0Kw; 制热量:4.5Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	11
	

	10
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D45,制冷量:4.5Kw; 制热量:5.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	16
	

	11
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D50,制冷量:5.0Kw; 制热量:5.6Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	12
	

	12
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D56,制冷量:5.6Kw; 制热量:6.3Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	6
	

	13
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D63,制冷量:6.3Kw; 制热量:7.1Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	13
	

	14
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	16
	

	15
	天花板嵌入式多联室内机(四面出风)
	SNJ-F90,制冷量:9.0KW; 制热量:10.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	2
	

	16
	天花板嵌入式多联室内机(四面出风)
	SNJ-F140,制冷量:14Kw; 制热量:15Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	6
	

	17
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_14P,制冷量:40KW,制热量:45KW,功率10.7Kw,重量:250Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.05,含减震垫
	台
	1
	

	18
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_22P,制冷量:61.5KW,制热量:69KW,功率18.4Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.09,含减震垫
	台
	1
	

	19
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_24P,制冷量68KW,制热量76.5KW,P=17.6KW,含减震垫
	台
	1
	

	20
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_30P,制冷量:83.9KW,制热量:94KW,功率23.67Kw,重量:489Kg;380V;;IPLV值=6,拖带比1.04,含减震垫
	台
	2
	

	21
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_32P,制冷量:89.5KW,制热量:100.5KW,功率25.3Kw,重量:496Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.01,含减震垫
	台
	2
	

	22
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_36P,制冷量:101.5KW,制热量:114KW,功率29.1Kw,重量:550Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.01,含减震垫
	台
	1
	

	23
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	11
	

	24
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	41
	

	25
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	27
	

	26
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	27
	

	27
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX625D,2500m3/h;冷量41.6KW;热量45.8KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	28
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX630D,3000m3/h;冷量50.7KW;热量55.9KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	3
	

	29
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX640D,4000m3/h;冷量68.5KW;热量78.7KW;340Pa;1kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	2
	

	30
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX650D,5000m3/h;冷量83.5KW;热量98.5KW;390Pa;1.3kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V
	台
	2
	

	31
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX660D,6000m³/h；冷量101.9kw；热量112.1kw；410pa；2.2kw,含减震吊架
	台
	1
	

	32
	柜式空调新风机(回风工况)
	G6180,18000m3/h;冷量136.6KW;热量210.3KW;500Pa;7.5kw;Ws=0.22噪声<65dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	3
	

	
	4#全科医生培训楼
	
	
	
	

	1
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	69
	

	2
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-51WA,带余压型(30Pa)510CMH,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	3
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	52
	

	4
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	69
	

	5
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	260
	

	6
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	71
	

	7
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX640D,4000m3/h;冷量68.5KW;热量78.7KW;340Pa;1kw;Ws=0.16噪声<60dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	8
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX650D,5000m3/h;冷量83.5KW;热量98.5KW;390Pa;1.3kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	12
	

	9
	吊装式空调新风机(回风工况)
	G670D,7000m3/h;冷量51.6KW;热量86.7KW;250Pa;2.2kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	4
	

	
	5#高压氧舱楼
	
	
	
	

	1
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	3
	

	2
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-51WA,带余压型(30Pa)510CMH,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	5
	

	3
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	1
	

	4
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	12
	

	5
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX630D,3000m3/h;冷量50.7KW;热量55.9KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	
	6#内科病房楼
	
	
	
	

	1
	双源风冷冷风型恒温恒湿机组
	HK-13 P1035U,7920m3/h;冷,热量32.4KW;300Pa;开关容量40A;380V,含减震垫
	台
	5
	

	2
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D22,制冷量:2.5Kw; 制热量:2.8Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	6
	

	3
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D28,制冷量:2.8Kw; 制热量:3.2Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	7
	

	4
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D32,制冷量:3.2Kw; 制热量:3.6Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	5
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D36,制冷量:3.6Kw; 制热量:4.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	6
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D40,制冷量:4.0Kw; 制热量:4.5Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	7
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D45,制冷量:4.5Kw; 制热量:5.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	8
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D50,制冷量:5.0Kw; 制热量:5.6Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	9
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D56,制冷量:5.6Kw; 制热量:6.3Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	3
	

	10
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D63,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	11
	薄型天花板内藏风管多联室内机
	SNJ-D71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	7
	

	12
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F90,制冷量:9.0Kw; 制热量:10.0Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	4
	

	13
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F140,制冷量:14Kw; 制热量:15Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	5
	

	14
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_20P,制冷量:56.5KW,制热量:63KW,功率15.9Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.05,含减震垫
	台
	1
	

	15
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_22P,制冷量:61.5KW,制热量:69KW,功率18.4Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.09,含减震垫
	台
	2
	

	16
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_34P,制冷量:95KW,制热量:106.5KW,功率26.99Kw,重量:496Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.05,含减震垫
	台
	1
	

	17
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	84
	

	18
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	48
	

	19
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	75
	

	20
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	256
	

	21
	卧式暗装消毒型风机盘管
	FP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	69
	

	22
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX620D,2000m3/h;冷量33.2KW;热量37.8KW;320Pa;0.55kw;Ws=0.15噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	23
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX625D,2500m3/h;冷量41.6KW;热量45.8KW;310Pa;0.55kw;Ws=0.14噪声<58dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	24
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX650D,5000m3/h;冷量83.5KW;热量98.5KW;390Pa;1.3kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	13
	

	25
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX670D,7000m3/h;冷量118.9KW;热量130.8KW;410Pa;2.2kw;Ws=0.18噪声<62dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	26
	柜式空调新风机(回风工况)
	G6150,15000m3/h;冷量113.6KW;热量175.3KW;480Pa;5.5kw;;Ws=0.22噪声<65dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	27
	四管制多功能一体式风冷热泵机组
	冷量:304Kw,热量:304Kw,功率:86.1kw,运行重量:4.7t;空调冷水供回水温度7/12℃;空调热水供回水温度45/40℃;,含减震垫
	台
	2
	

	28
	冷水循环泵
	KQW-100/315-11/4,流量60m3/h,扬程30m;功率11Kw,重量223kg;v=63%;二用;,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	2
	

	29
	热水循环泵
	KQW-100/315-11/4,流量60m3/h,扬程30m;功率11Kw,重量223kg;v=63%;二用;,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	2
	

	30
	电子水处理器
	DN125  220V,700W
	台
	4
	

	31
	方形膨胀水箱
	1500x1500x1500(H)  有效容积1.2m3
	个
	2
	

	
	7#门诊楼
	
	
	
	

	1
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-34WA,带余压型(30Pa)340m3/h,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	25
	

	2
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-51WA,带余压型(30Pa)510m3/h,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	36
	

	3
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-68WA,带余压型(30Pa)680m3/h,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	92
	

	4
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-85WA,带余压型(30Pa)850m3/h,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	158
	

	5
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-102WA,带余压型 (30Pa)1020m3/h,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	145
	

	6
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-136WA,带余压型(30Pa)1360m3/h,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	20
	

	8
	吊装新机组
	GX620D,2000m3/h;250Pa;37KW(冷量),37KW(热量),P=0.55KW,含减震吊架
	台
	3
	

	9
	吊装新机组
	GX630D,3000m3/h;250Pa;47.6KW(冷量),58KW(热量),P=0.75KW,含减震吊架
	台
	1
	

	10
	吊装新机组
	GX640D,4000m3/h;300Pa;65KW(冷量),62KW(热量),P=1.10KW,含减震吊架
	台
	4
	

	11
	吊装新机组
	GX650D,5000m3/h;350Pa;80KW(冷量),78KW(热量),P=1.5KW,含减震吊架
	台
	5
	

	12
	立式空调机组
	G6180L,18000m3/h;冷量136.6KW;热量210KW;500Pa;7.5KW,含减震吊架
	台
	2
	

	13
	立式空调机组
	G6200L,20000m3/h;冷量153KW;热量220KW;500Pa;7.5KW,含减震吊架
	台
	4
	

	14
	卧式变频空调机组
	G6300W,30000m3/h;冷量226.7KW;热量324.8KW;600Pa;15KW,含减震吊架
	台
	2
	

	
	8#医技楼
	
	
	
	

	1
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C22,制冷量:2.2KW; 制热量:2.5KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	11
	

	2
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C28,制冷量:2.8KW; 制热量:3.2KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	17
	

	3
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C36,制冷量:3.6KW; 制热量:4.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	9
	

	4
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C45,制冷量:4.5KW; 制热量:5.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	3
	

	5
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C56,制冷量:5.6KW; 制热量:6.3KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	13
	

	6
	双向气流嵌入式多联室内机
	SNJ-C71,制冷量:7.1KW; 制热量:8.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	1
	

	7
	薄型吊装式多联室内机
	SNJ-D28,制冷量:2.8Kw; 制热量:3.2Kw;机外余压>=30Pa;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	8
	薄型吊装式多联室内机
	SNJ-D40,制冷量:4.0KW; 制热量:4.5KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	4
	

	9
	超薄吊装风管式多联室内机
	SNJ-D90,制冷量:9.0KW; 制热量:10.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	4
	

	10
	四面出风嵌入式多联室内机
	SNJ-F56,制冷量:5.6KW; 制热量:6.3KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	8
	

	11
	四面出风嵌入式多联室内机
	SNJ-F71,制冷量:7.1KW; 制热量:8.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	20
	

	12
	四面出风嵌入式多联室内机
	SNJ-F90,制冷量:9.0KW; 制热量:10.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	17
	

	13
	四面出风嵌入式多联室内机
	SNJ-F100,制冷量:10.0KW; 制热量:11.2KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	4
	

	14
	四面出风嵌入式多联室内机
	SNJ-F125,制冷量:12.5KW; 制热量:14.0KW;带凝结水提升泵,含减震吊架
	台
	1
	

	15
	多联室外机
	SWJ_6P,制冷量15.5KW,制热量18KW,P=5.0KW,含减震垫
	台
	1
	

	16
	多联室外机
	SWJ_8P,制冷量22.4KW,制热量25KW,P=5.27KW,含减震吊垫
	台
	2
	

	17
	多联室外机
	SWJ_14P,制冷量40KW,制热量45KW,P=10.7KW,含减震垫
	台
	1
	

	18
	多联室外机
	SWJ_16P,制冷量45KW,制热量50KW,P=12.2KW,含减震垫
	台
	1
	

	19
	多联室外机
	SWJ_26P,制冷量73.5KW,制热量82.5KW,P=19.29KW,含减震垫
	台
	1
	

	20
	多联室外机
	SWJ_30P,制冷量83.9KW,制热量94KW,P=23.67KW,含减震垫
	台
	1
	

	21
	多联室外机
	SWJ_32P,制冷量89.5KW,制热量100.5KW,P=25.3KW,含减震垫
	台
	2
	

	22
	多联室外机
	SWJ_40P,制冷量111.9KW,制热量125.5KW,P=32.0KW,含减震垫
	台
	1
	

	23
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-34WA,带余压型(30Pa)340m3/h,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	18
	

	24
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-51WA,带余压型 (30Pa)510m3/h,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	28
	

	25
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-68WA,带余压型(30Pa)680m3/h,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	25
	

	26
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-85WA,带余压型(30Pa)850m3/h,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	35
	

	27
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-102WA,带余压型 (30Pa)1020m3/h,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	98
	

	28
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-136WA,带余压型(30Pa)1360m3/h,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱,含减震吊架
	台
	25
	

	29
	吸顶式风机盘管
	FP-170WA,制冷量:9.0KW; 制热量:14.4KW;风量:1700m 3/h,含减震吊架
	台
	21
	

	30
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-204WA,带余压型(30Pa)2040m3/h,
	台
	17
	

	31
	吊装新机组
	GX620D,2000m3/h;250Pa;37KW(冷量),37KW(热量),P=0.55KW,含减震吊架
	台
	4
	

	32
	吊装新机组
	GX625D,2500m3/h;300Pa;41.6KW(冷量),45.8KW(热量),P=0.55KW,含减震吊架
	台
	1
	

	33
	吊装新机组
	GX630D,3000m3/h;250Pa;47.6KW(冷量),58KW(热量),P=0.75KW,含减震吊架
	台
	1
	

	34
	吊装新机组
	GX640D,4000m3/h;300Pa;65KW(冷量),62KW(热量),P=1.10KW,含减震吊架
	台
	2
	

	35
	吊装新机组
	GX660D,6000m3/h;350Pa;99.5KW(冷量),91.7KW(热量),P=2.2K,含减震吊架
	台
	3
	

	36
	吊装新机组
	GX670D,7000m3/h;350Pa;104KW(冷量),108KW(热量),P=2.2KW,含减震吊架
	台
	1
	

	37
	吊装新机组(预留病理科用)
	GX680D,8000m³/h；350pa；138kw（冷量）；152kw（热量）；p=3.0kw,含减震吊架
	台
	1
	

	38
	立式空调机组
	G6150L,15000m3/h;冷量118KW;热量158KW;500Pa;4.0KW,含减震吊架
	台
	1
	

	39
	立式空调机组
	G6200L,20000m3/h;冷量153KW;热量220KW;500Pa;7.5KW,含减震吊架
	台
	1
	

	40
	卧式变频空调机组
	G6350W:35000m3/h:冷量265KW:热量408KW:600Pa:22KW,噪声<50dBA,进风温度35/28°c,6排管,带粗效过滤器,带控制器,Ws=0.26
	台
	1
	

	41
	四管制多功能一体化螺杆式风冷热泵机组
	制冷量680KW;制热量680KW;热回收量680KW;N=202KW;COP>3.20;冷水进出水温度12/7℃;热水进出水温度45/40℃;1.0MPa;10~100%负荷无极调节,含减震垫
	台
	2
	

	42
	单冷型螺杆式风冷热泵机组
	冷量680KW;N=206KW;COP>3.20;冷水进出水温度12/7℃;1.0MPa;10~100%负荷无极调节,含减震垫
	台
	1
	

	43
	空调冷水循环泵
	130t/h;28mH2O;N=15KW,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	3
	

	44
	空调热水循环泵
	130t/h;28mH2O;N=15KW,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	2
	

	45
	定压、补水、排气装置
	Multitec2-2/70+vg500;定压高度15米,定压精度正负0.02Mpa,罐体为常压密闭式隔膜罐,罐子有效容积为500L,双泵系统,一用一备；水泵功率0.55KW*2台,流量2立方米/小时,压力传感器:测量系统压力,称重传感器:测量罐体水位,PLC控制,液晶显示；启泵压力0.13MPa;停泵压力0.17MPa;电磁阀开启压力0.20MPa;安全阀开启压力0.28MPa;,含减震垫
	套
	2
	

	46
	全自动全程水处理器
	DN250;承压1.6MPa;流量300t/h;N=670W
	台
	1
	

	47
	全自动全程水处理器
	DN300;承压1.6MPa;流量400t/h;N=670W
	台
	1
	

	48
	空调冷水分水器
	DN600 L=4550mm,含减震垫等
	台
	1
	

	49
	空调冷水集水器
	DN600 L=4750mm,含减震垫等
	台
	1
	

	50
	空调热水分水器
	DN600 L=4000mm,含减震垫等
	台
	1
	

	51
	空调热水集水器
	DN600 L=4210mm,含减震垫等
	台
	1
	

	
	9#、10#楼及地下
	
	
	
	

	1
	天花板嵌入式多联室内机(双面出风)
	SNJ-C28,制冷量:2.8Kw; 制热量:3.2Kw;带凝结水提升泵;,含减震吊架
	台
	2
	

	2
	天花板嵌入式多联室内机（四面出风）
	SNJ-F71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8.0Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	3
	天花板嵌入式多联室内机（四面出风）
	SNJ-F90,制冷量:9Kw; 制热量:10.0Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	12
	

	4
	天花板嵌入式多联室内机(四面出风)
	SNJ-F100,制冷量:10Kw; 制热量:11.2Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	7
	

	5
	天花板嵌入式多联室内机（四面出风）
	SNJ-F125,制冷量:12.5Kw; 制热量:14Kw;带凝结水提升泵;220V,含减震吊架
	台
	2
	

	6
	多联室外机
	RY200KM,制冷量:20KW,制热量:20.6KW,功率4.50Kw,含减震垫
	台
	1
	

	7
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_20P,制冷量:56.5KW,制热量:63KW,功率15.9Kw,重量:300Kg;380V;IPLV值=6,拖带比1.03,含减震垫
	台
	1
	

	8
	多联室外机
	SWJ_26P,制冷量:73.5KW,制热量:82.5KW,功率19.29Kw,含减震垫
	台
	1
	

	9
	多联室外机
	SWJ_28P,制冷量:78.9KW,制热量:88KW,功率21.17Kw,含减震垫
	台
	1
	

	10
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-34WA,带余压型(30Pa)340CMH,冷2132w,热3000w,耗电41w,噪声38dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	117
	

	11
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-51WA,带余压型(30Pa)510CMH,冷2835w,热4485w,耗电55w,噪声40dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	92
	

	12
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-68WA,带余压型(30Pa)680CMH,冷3780w,热6600w,耗电71w,噪声41.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	64
	

	13
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-85WA,带余压型(30Pa)850CMH,冷4725w,热7360w,耗电87w,噪声43.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	89
	

	14
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-102WA,带余压型(30Pa)1020CMH,冷5670w,热8910w,耗电108w,噪声46dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	582
	

	15
	紫外线消毒型卧式暗装风机盘管
	XXFP-136WA,带余压型(30Pa)1360CMH,冷7250w,热11700w,耗电150w,噪声46.5dBA,带回风箱;220V,含减震吊架
	台
	187
	

	16
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX615D,1500m3/h;冷量25.7KW;热量28.3KW;350Pa;,含减震吊架
	台
	1
	9#-X1-1

	17
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX640D，Ws=0.23,4000m3/h;冷量71.5KW;热量78.7KW;300Pa;1.1kw;噪声<50dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	6
	

	18
	吊装式空调新风机(新风工况)
	GX650D，Ws=0.22,5000m3/h;冷量89.5KW;热量98.5KW;350Pa;1.5kw;噪声<50dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	21
	

	19
	立式空调新风机(新风工况)
	G6180L，Ws=0.26,18000m3/h;冷量136KW;热量210KW;500Pa;7.5kw; 噪声<50dBA,进风温度35/28℃,6排管,带粗效过滤器,带控制器;380V,含减震吊架
	台
	1
	

	20
	变频水冷离心式制冷机组
	冷量2813KW；参考功率524KW；进出水温度12/7℃；蒸发器承压1.6MPa；冷凝器承压1.0MPa；0~100%无级调节；环保R134a冷煤；380V配电，COP>6.26,含减震垫
	台
	1
	

	21
	变频水冷离心式制冷机组
	冷量3516KW；参考功率656KW；进出水温度12/7℃；蒸发器承压1.6MPa；冷凝器承压1.0MPa；0~100%无级调节；环保R134a冷煤；380V配电，COP>6.26,含减震垫
	台
	2
	

	22
	变频水冷磁悬浮制冷机组
	冷量3516KW；参考功率624KW；进出水温度12/7℃；蒸发器承压1.6MPa；冷凝器承压1.0MPa；0~100%无级调节；环保R134a冷煤；380V配电，COP>6.26,含减震垫
	台
	2
	

	23
	冷却水循环泵一次泵
	482m³/h，18mH2O，P=30KW，V=87%,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	1
	2-01

	24
	冷却水循环泵一次泵
	603m³/h，18mH2O，P=37KW，V=84%,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	4
	2-02~05

	25
	冷却水循环泵
	Q=572m³/h，H=35m,P=75KW,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	1
	3-01

	26
	冷却水循环泵
	Q=714m³/h，H=35m,P=110KW,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	4
	3-02~05

	27
	冷热水循环泵二次泵
	480m³/h，28mH2O，P=55KW，V=87%,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	3
	9#、10#病房楼空调

	28
	冷热水循环泵二次泵
	380m³/h，28mH2O，P=37KW，V=84%,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	3
	8#医技区空调

	29
	冷热水循环泵二次泵
	280m³/h，28mH2O，P=37KW，V=80%,含减震台座、弹簧减震器等
	台
	3
	7#门诊区空调

	30
	一次侧集水器
	DN900；L=10240mm,含减震垫等
	台
	1
	4-01

	31
	一次侧分水器
	DN900；L=10020mm,含减震垫等
	台
	1
	4-02

	32
	智能全程水处理器
	WD-300A1.6ZH-A；DN300；流量500t/h；N=740W
	台
	1
	8-01

	33
	智能全程水处理器
	WD-350A1.6ZH-A；DN350；流量700t/h；N=740W
	台
	4
	8-02~05

	34
	智能全程水处理器
	Q=600M³/H   P=0.36KW
	台
	1
	9-01

	35
	智能全程水处理器
	Q=800M³/H   P=0.4KW
	台
	4
	9-02~05

	36
	智能全程水处理器
	WD-450A1.6ZH-A；DN450；流量1200t/h；N=740W
	台
	1
	10-01

	37
	智能全程水处理器
	WD-350A1.6ZH-A；DN350；流量450t/h；N=740W
	台
	1
	11-01

	38
	智能全程水处理器
	WD-300A1.6ZH-A；DN300；流量450t/h；N=740W
	台
	1
	12-01

	39
	定压、补水、排气装置
	Multitec2-2*90+NT5000;定压高度74米，定压精度正负0.02MPa，启泵压力0.72MPa；停泵压力0.76MPa；电磁阀开启压力0.79MPa；安全阀开启压力0.92MPa；罐体为常压密闭式隔膜罐，罐子有效容积为5000L，附带200L水锤消除器；双泵系统，一用一备，水泵功率2.2KW*2台，流量2m³/h，压力传感器测量系统压力，称重传感器测量罐体水位，PLC控制，液晶显示。,含减震垫等
	套
	1
	

	40
	水泵变频节流仪
	功率配水泵
	台
	24
	

	41
	喷雾推进通风冷却塔
	XNPET1000D,Q=1000m³/H,进水压P=0.12~0.18MPa,带喷雾推进雾化装置带降温降噪填料,含减震垫等
	台
	4
	

	42
	喷雾推进通风冷却塔
	XNPET800D,Q=800m³/H进水压P=0.12~0.18MPa,带喷雾推进雾化装置带降温降噪填料
	台
	1
	

	43
	电动蝶阀
	DN200
	个
	25
	

	44
	电动蝶阀
	DN250
	个
	25
	

	45
	截止阀
	DN40
	个
	10
	

	
	19#锅炉房
	
	
	
	

	1
	真空热水锅炉（采暖）
	ZWNS360-Q；产热量4.2mw；N=11KW；耗气450Nm³/h，出水温度60℃，回水温度50℃；（承压1.6Mpa),运行重量：18.3t，热效率≥90%，出烟温度≯170℃
	台
	3
	

	2
	卧式循环泵（采暖）
	KQW-350/425-55/6:流量：600m³/h，扬程24m，功率55KW，效率：81%，重量：920kg；380V，2用1备
	台
	3
	

	3
	全自动全程水处理器（采暖）
	WD-450A1.0ZH-A-450；1200t/h；N=0.75kw
	台
	1
	

	4
	真空热水锅炉（生活热水）
	ZWNS240-Q；产热量2.8mw；N=9KW；耗气301Nm³/h，出水温度85℃，回水温度65℃；（承压1.6Mpa),运行重量：11.2t，热效率≥108%，出烟温度≯70℃：2用，排气氮含量<30mg/m³
	台
	2
	

	5
	卧式循环泵（生活热水）
	FWGR-200-315；流量260m³/h，扬程28m，功率30KW，效率：78%，重量：417kg；380v，一用一备
	台
	2
	

	6
	全自动全程水处理器（生活热水）
	WD-200A1.0ZH-A-200；300t/h；N=0.37kw
	台
	1
	

	7
	整装燃油（气）锅炉
	高效型立式蒸汽洁净蒸汽发生器,蒸发量1.0t/h；0.8MPa；燃烧器功率7.5KW；天然气耗量132m/h；烟气排气温度低于170℃；SUS316L不锈钢换热盘管，蒸汽品质满足洁净蒸汽的要求。NO*排放量＜30mg/m³，热效率≥96%
	台
	2
	

	8
	锅炉给水泵（SUS316L不锈钢）
	流量1.20m³/h；130mH2 O;N=3.0KW，锅炉自带；一用一备
	台
	2
	

	9
	分、集气（水）缸安装
	分汽缸,D219；L=2440mm
	台
	1
	

	10
	锅炉给水箱
	5立方米；2400*1600*1500，标椎图集  05K201
	台
	1
	

	11
	ZR自动软水器
	ZRL-4，出水3·1~5T/h
	台
	1
	

	12
	采暖热水定压装置
	成套定压装置可调容积：2m³，功率3.0KW，设备承压：1.0Mpa
	台
	1
	

	
	17#连廊
	
	
	
	

	1
	吸顶式风机盘管
	FP-170WA-Z,制冷量:9.0KW; 制热量:14.4KW;风量:1700m 3/h
	台
	36
	

	
	1#地块地下室
	
	
	
	

	1
	全热交换器
	KRV-40D,4000CMH,350Pa,2.28kw
	台
	1
	X-1-1

	2
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F71,制冷量:7.1Kw; 制热量:8Kw;带凝结水提升泵;220V
	台
	1
	

	3
	天花板嵌入式多联室内机
	SNJ-F140,制冷量:14Kw; 制热量:15Kw;带凝结水提升泵;220V
	台
	7
	

	4
	多联室外机(冬季强效制热型)
	SWJ_36P,制冷量:101.5KW,制热量:114KW,功率29.1Kw,重量:550Kg;380V;;IPLV值=6,拖带比1.03
	台
	1
	

	5
	循环水泵
	流量:500M3/H,扬程30m,功率75KW，效率:86%;380V;2用1备
	台
	3
	XHB-1

	6
	循环水泵
	流量:210M3/H,扬程41m,功率30KW，效率:82%;380V;2用1备
	台
	3
	XHB-2

	7
	循环水泵
	流量:203M3/H,扬程40m,功率30KW，效率:78%,380V;1用1备
	台
	2
	XHB-3

	8
	全自动全程水处理器
	1:WD-450A1.0ZH-A-450;1150t/h;N=0.5kw
	台
	1
	1

	9
	全自动全程水处理器
	2:WD-300A1.0ZH-A-300;460t/h;N=0.36kw
	台
	1
	2

	10
	全自动全程水处理器
	3:WD-250A1.0ZH-A-250;280t/h;N=0.3kw
	台
	1
	3

	11
	集水器
	二次侧集水器
	台
	1
	

	12
	集水器
	二次侧分水器
	台
	1
	

	
	分部小计
	
	
	


	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	壁挂式空调
	
	台
	5
	

	柜式空调
	
	套
	15
	


附件3： 维保服务内容

	设备名称
	服务内容

	一、中央空调螺杆式冷 水机组
	1）专用设备及清冼液清冼机组，除尘、除垢，金属轮 廓除锈加防锈油
2）检查机脚螺栓有无松动，机组有无异响及噪声并立 即处置
3）机组电源检查维护,电压是否 380V±10%,机组控制线 路检查维护,运行期间各相电流、低压压力、高压压力、


	
	排气温度、吸气温度、对参数综合分析，电磁阀、继电器工作情况
4）机组氟系统检查维护
5）机组润滑系统检查维护及润滑性检测
6）机组传感器检查校正
7）机组蒸发器检查维护
8）机组冷凝器清洗及检查维护
9）机组油分离器检查维护
10）机组运行参数检查、调整
11）机组阀门润滑及防锈处理
12）急停开关是否正常，机组出现故障前预判及处理
13）负责更换低值易损件

	二、中央空调水系统及 水泵
	水系统
1）冷却塔（加药）清洗、电机维护
2）膨胀水箱清洗
3）冷冻水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理
4）冷却水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理
5）热水管道清洗保养、阀门润滑及防锈处理
6）所有管道保温层检查维护
7）中央空调系统所含各系统过滤器清洗
8）负责更换低值易损件
9）水压是否正常，主电源电压是否正常，控制回路电 压检查
水泵
1）水泵配电控制柜检查维护，收紧电源端子
2）水泵除尘，除垢，冷冻水泵润滑及密封检查维护、 电机绝缘检查、电机接线检查及运行电流检测， 减震装置检查维护
3）冷却水泵润滑及密封检查维护、电机绝缘检查、电


	
	机接线检查及运行电流检测，减震装置检查维护
4）热水泵润滑及密封检查维护、电机绝缘检查、电机接线检查及运行电流检测，减震装置检查维护
5）负责更换低值易损件

	三、中央空调终端（风 机盘管）
	1）风机盘管送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒
2）风机盘管控制线路及控制器检查维护
3）风机盘管风轮电机轴承润滑
4）风机盘管电动二通阀检查维护
5）风机盘管翅片检查维护
6）风机盘管冷凝水盘及冷凝水管清洁维护
7）负责更换低值易损件

	四、多联式空调系统
	1）主机控制线路检查维护
2）主机氟系统检查维护，压缩机是否正常，是否有泄漏

3）主机冷凝器检查维护
4）主机蒸发器检查维护
5）压缩机检查维护，线圈是否有断路现象，风机线圈电阻是否有变化，绝缘电阻测试，高低压检测，过流过载检测，接触器触点损耗情况，接触器吸合的灵活性
6）主机运动部件检查维护
7）调节校正传感器和紧固所有线路节点，机组运行参数检查、调整
8）急停开关工作是否正常，室内机检查维护（参照第三条中央空调终端）
9）负责更换低值易损件


	五、新风系统含新风空 调机组
	1）机组配电控制柜检查维护
2）电机及风机轴承润滑性检查维护
3）风机皮带检查维护、更换
4）表冷器翅片清洁维护
5）冷凝水盘及冷凝水管清洁维护
6）送风管及风阀检查维护
7）送、回风口清洁，回风滤网清洗消毒
8）负责更换低值易损件

	六、应急维修服务
	负责中央空调及多联式空调系统维保服务范围内所有 设备及系统管路的临时故障维修并提供应急抢险服务。提供免费的紧急故障处理服务和常用设备故障维修服务，但维保单位不承担设备中、大型维修材料费用，需审核通过后实施，中、大型维修主要内容如下：
螺杆机组：拆装更换压缩机、冷凝器、蒸发器、冷冻油更换、系统检漏加氟、螺杆机组启动柜，循环水系统水泵更换等；
模块机组：拆装更换压缩机、冷凝器、蒸发器、系统检漏加氟、循环水系统水泵更换等；
多联机组：拆装更换压缩机、冷凝器、蒸发器、系统检漏加氟；
末端设备：风机盘管更换、新风风柜电机更换；
冷却塔：冷却塔填料更换；    板式换热器：板换更换。

	七、卫生检测
	夏季运行前，对冷却塔清洗消毒后，出具有检测资质的第三方检测单位对 3 个冷却塔嗜肺军团菌的检测合格报告，检测报告由成交单位负责委托办理，费用包含在维保费用内。


分体式空调维保要求按相关产品维保要求执行。


