
附件：
阜阳市肿瘤医院锅炉房设备及配套设施维保技术要求

一、维保项目总体说明
为确保阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备及配套设施稳定、高效、安全运行，延长设备及设施的使用寿命，降低能源消耗，保障供气、供热（生活热水）及采暖质量，拟通过公开采购方式选择一家符合条件的单位承担锅炉房设备及配套设施的维保工作。维保工作应遵循相关国家和行业标准，由具备专业资质和经验的技术人员实施。

二、维保设备内容及总体要求
（一）锅炉房设备情况

	序号
	设备名称
	生产商/品牌
	设备型号
	设备数量
	备注

	1
	超低氮燃气真空热水机组
	力聚
	YHZRQ-360N
	3台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	2
	超低氮燃气真空热水机组
	力聚
	YHZRQ-240W
	2台
	含热交换系统、控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	3
	超低氮热管蒸汽机
	力聚
	LJRZ1000-0.8-Q
	2台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	4
	蒸发器配套软水设备
	润鑫
	ZRL-4,单阀双罐
	1套
	含控制系统、水箱及配套阀门、管路等附属设施

	5
	全自动纯水机
	新华
	Waters-A-2000L
	1套
	含控制系统、软化箱、水箱及配套阀门、管路等附属设施

	6
	全自动全程水处理器
	山东水龙王科技
	SLWQSC-450-1.6;1200t/h;

0.75KW
	1台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	7
	全自动全程水处理器
	山东水龙王科技
	SLWQSC-200-1.6;300t/h;

0.37KW
	1台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	8
	卧式循环泵
	中泉集团
	YBX3-250M-4   55KW
	3台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	9
	卧式循环泵
	中泉集团
	YBX3-200L-4   55KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	10
	锅炉给水泵
	上海东方泵业
	32DFCL4-50  1.1KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	11
	锅炉给水箱
	
	5m3;2400x1600x1500
	1台
	含配套阀门、管路等附属设施

	12
	采暖热水定压装置
	南方泵业
	CDM3-13FSWPC   1.5KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	13
	囊式落地式膨胀水箱
	山东水龙王科技
	5.1m3
	1台
	含控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	14
	分、集气（水）缸
	
	DN-200-1.0 ; DN219;壳体碳钢
	1组
	含配套阀门、监测表计及管路等附属设施，含至消毒供应室管道井管道


维保总体要求

每年进行一次全面深度保养，涵盖设备拆解检查、易损件更换、机组系统性能测试等，具体时间每年开机前十日保养完毕。机组运行期间每半年对安全装置做动作试验及调整；检查机组运行状况、控制系统运行状况。每月进行一次锅炉房设备维护保养，对设备关键部件的详细检查与功能测试，并提供维保记录。不限次数的上门维修，锅炉房设备出现任何故障，维保单位向甲方提供每年365日24小时电话响应服务，维保单位在接到采购人咨询或报修电话后，维保单位须保证第一时间到达现场处理维修，对报修故障可按照先抢修、后修复的原则迅速处理，确保设备正常运行，并向采购人提出维修报告。

三、维保服务相关要求：

1、维修质量执行国家标准及最新行业标准。

2、维保期间，定期检查易损件及耗材并免费更换，含温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯、水处理设备的滤芯等。若需更换耗材的，由维保单位负责免费提供并更换，所选耗材须经采购人认可方可使用。
2、若配件因人为原因造成损坏的由采购人承担，由维保单位负责免费更换，配件费用由采购人承担，所选配件可由维保单位提供，或由采购人自行采购，须经采购人认可方可使用，所更换配件及易损件，维修后无故障运行使用时间不少于壹年。
3、如维保期间设备质量问题由原施工单位负责维修更换，如涉及紧急、易损、易损耗等配件，由维保单位自行更换，确保被维保设备的正常、安全运行。维保范围内的设备，如属于质保期内的维保，但由于维保单位未能及时发现或发现后未及时要求原质保单位要求维修的，由此造成的各项损失及维修、保养等责任，则由维保单位无条件予以维修更换，采购人有权不予支付任何费用。 
4、维保单位须根据医院维保使用情况配备一定数量的耗材、备件、备品，送到医院，满足医院维保使用要求。

5、在耗材期限临近时，维保单位应委派专业技术人员到采购人工作现场，按时进行更换，并协助采购人建立管理台账。

6、更换耗材作业时，所用工具由维保单位自备。

7、作业期间，安全生产责任由维保单位自行承担。维保单位需对锅炉房维保范围内设施设备的安全运行负责，须承担因维保不当引起的安全责任，对病员和家属、医护人员及设施设备造成的经济损失、人身安全负责。

8、维保单位要制定详细、全面的应急预案以应对出现的各种突发情况，保障运行安全。每年不低于两次应急演练，并做好演练记录及总结。

9、培训操作人员，做好培训计划、记录、总结。培训内容包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

10、定期对维保范围内设备及设施配套压力表、安全阀进行校验更换，校验费用由维保单位负责。
11、指导物业人员做好对锅炉房内所有设备设施日常维修巡检工作，并制定日常巡检方案、巡检记录表，指导监督物业人员填写。 
      四、服务期限

3年(采用1+1+1方式),每一个年度合同期满前，对维保单位进行考核，考核合格，续签下一年度服务合同，考核不合格采购人有权单方面终止合同。
五、维保具体内容和要求

（一）真空热水机组保养主要包括：
1、控制柜（箱）内PLC可编程控制器、燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。检查控制线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证信号传输准确，动作正常 。

2、燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。定期清洁燃烧器，检查燃烧头、喷油嘴（燃气阀），确保无积碳、堵塞，每月校验燃烧控制器参数，保证燃烧比例调节精准，年度检查风机叶轮磨损情况，必要时更换。

3、燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。

4、燃烧器供气（油）管过滤网清洗、油泵过滤网清洗、阀组过滤网清洗。

5、压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。

6、介质温度传感器检查或更换。

7、热水温度传感器检查或更换。

8、空调温度传感器检查或更换。

9、硅胶防爆片、隔膜阀片检查或更换。

   10、定期对外观与连接部位检查，查看设备外壳、管道是否有变形、破损和泄漏迹象，重点检查管道连接处的密封状况，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生则表明存在泄漏（必要时选用气体泄漏测试仪），需及时紧固或更换密封件；同时检查保温层是否完好，若有破损应立即修复，避免热量散失。

   11、定期对真空机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试等）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。

 12、定期对热交换系统进行检查，监测真空度，保持在正常范围，定期清洗热交换器表面水垢，年度对热交换器进行无损检测，查看有无泄漏、腐蚀。

（二）热管蒸汽机组保养主要包括：

1、控制柜（箱）内PLC可编程控制器、燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。检查控制线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证信号传输准确，动作正常 。

2、终端线路燃烧器、燃气阀组、伺服电机、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水流量计、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵、隔膜泵、给水压力传感器、蒸汽压力传感器、电动阀的线路检查及线端紧固保养。

3、燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头的除尘清理及调整。

4、燃烧器过滤网、阀组过滤网除尘清洗。

5、安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀的检查保养。

6、机组给水泵的油位检查及添加。
7、给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表的检查保养。

8、热管结垢情况检查，结垢的要酸洗，维保期内免人工费酸洗一次，如因甲方供水水质超过国家规定蒸汽锅炉给水硬度应≤0.03mmol/L而造成设备结垢需多次酸洗的，则除免费酸洗一次外的每次酸洗按单次酸洗的收费标准收取。

9、定期对外观与连接部位检查，查看设备外壳、管道是否有变形、破损和泄漏迹象，重点检查管道连接处的密封状况，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生则表明存在泄漏（必要时选用气体泄漏测试仪），需及时紧固或更换密封件；同时检查保温层是否完好，若有破损应立即修复，避免热量散失。
10、定期对热管蒸汽机组性能测试，包括压力温度控制准确度、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、水位控制动作试验、油压调整、零压阀动作试验、风量调整、排烟测试<燃烧效率测试>、水流量调整、水处理器测试。安全装置包括安全阀、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制。

（三）软水及纯水设备
 1、供水水质：维保必须保证锅炉房内供水正常，给水水质化验、对水质处理装置失效的树脂滤芯进行更换，并重新进行调试。定期更换石英砂、活性炭、反渗透膜等过滤耗材，根据耗材使用寿命及水质监测结果制定更换计划，确保出水水质符合软水及纯水相关标准，保证锅炉用水水质符合标准要求。

2、树脂再生：根据水质情况，合理设定再生周期，保证树脂吸附能力，定期检查树脂损耗，及时补充。

3、盐系统：定期检查盐箱，确保盐量充足，清理盐箱底部杂质，防止堵塞。水处理再生吸盐过程检查及给水水质化验，及水质硬度检测及服务。

4、控制阀维护：每月检查控制阀运行情况，清理杂质，每年对控制阀进行全面检修、校准及阀头参数调试。

5、控制系统维护：定期检查控制系统，线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证信号传输准确，动作正常 。
（四）分、集气缸维保技术要求
1. 外观检查：定期查看分、集气缸表面有无变形、裂缝、腐蚀迹象。重点检查焊缝处，若有细微裂纹或锈斑，及时标记并记录，以便后续评估。检查保温层，如有破损及时修复，减少热量散失。

2. 压力及温度监测：检查分、集气缸内的蒸汽或热水压力、温度，确保在正常工作范围。压力异常波动可能暗示系统存在堵塞或泄漏，温度异常则可能与热交换不均有关，需及时排查。

 3. 阀门及管道连接检查：检查各进出口阀门开关位置是否正确，阀门手轮、手柄有无损坏，操作是否灵活。查看管道与分、集气缸连接处，确保密封良好，无泄漏，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生，立即紧固或更换密封件。

 4. 阀门维护：手动操作各阀门数次，防止阀芯卡涩，对于长期未动作的阀门，更需重点关注。检查阀门密封填料，若有泄漏，适当紧固压盖；若填料老化，及时更换。清理阀门进出口处的杂质，保证介质流通顺畅。

 5. 安全附件检查：检查安全阀铅封是否完好，外观有无损坏，排放管是否畅通。压力表指针应在正常工作区域，表盘玻璃无破裂，表接头无泄漏。若发现安全附件异常，及时维修或更换。

 6. 内部检查：根据实际运行状况和使用年限，每季度或按需打开排污阀，利用内窥镜等工具对分、集气缸内部进行初步检查，查看有无结垢、腐蚀加重等情况。若发现内部存在较多污垢，安排清洗。

 7. 管道系统紧固：全面紧固分、集气缸与管道连接的螺栓、螺母，防止因振动等原因导致松动，确保连接牢固。检查保温层，如有破损及时修复，减少热量散失。对管道出现漏气等故障及时维修。
 8. 全面拆解检查：拆解各阀门，清洗内部零件，检查阀芯、阀座磨损情况，磨损严重的进行研磨或更换。检查分、集气缸内部腐蚀情况，测量壁厚，若壁厚减薄超过规定范围，需进行强度核算，必要时采取修复或更换措施。

9. 安全附件校验：将安全阀送有资质的检测机构进行校验，根据工作压力重新整定开启压力和回座压力，确保安全阀在规定压力下准确动作。对压力表进行校准，精度不符合要求的及时更换。

10. 压力试验：完成上述维护工作后，进行水压试验或气压试验（根据设备要求和安全规范选择），试验压力为工作压力的1.25 - 1.5倍，保压一定时间，检查分、集气缸及各连接部位有无泄漏、变形，确保设备安全可靠 。   

（五）卧式循环泵维保技术要求
1、泵体与叶轮：每月检查泵体有无渗漏、磨损，每季度清理叶轮杂物，年度测量叶轮与泵壳间隙，超标的及时调整或更换叶轮。

2、轴承与密封：每月检测轴承温度、振动，每半年补充或更换润滑脂，密封件每年检查更换，防止泄漏。

3、电机：每月检查电机接线盒，每年对电机进行绝缘测试 。

  4、电气系统：检查控制系统是否正常，检查变频器运行参数，对故障进行维修，所有电气线路连接是否牢固，有无老化、破损、短路等问题，对松动的接线端子进行紧固，更换有问题的电线；测试各传感器（如温度传感器、压力传感器等）的准确性，误差超出范围的需校准或更换；检查接触器、继电器等电气元件的触点，如有烧蚀、粘连现象，进行修复或更换。

（六）衰式落地式膨胀水箱

1、外观检查：定期检查水箱外观，有无变形、渗漏，每月检查水箱支架，确保牢固。

2、气囊维护：每年检查气囊密封性、弹性，必要时更换，防止气囊老化破裂影响稳压效果。

3、水位控制：定期校验水位控制系统，保证水位在正常范围。

4、配套安全附件检查：检查安全阀铅封是否完好，外观有无损坏，排放管是否畅通。压力表指针应在正常工作区域，表盘玻璃无破裂，表接头无泄漏。若发现安全附件异常，及时维修或更换。

（七）锅炉给水箱

1、水箱清洗：每季度清洗水箱，去除污垢、杂质，防止污染给水。

2、水位监测：定期检查水位计，确保显示准确，测试水位报警装置，保证功能正常。

3、防腐处理：每年检查水箱内壁防腐涂层，对破损处及时修复 。

4、控制系统：检查控制系统是否正常，所有电气线路连接是否牢固，有无老化、破损、短路等问题，对松动的接线端子进行紧固，更换有问题的电线；测试各传感器（如温度传感器、压力传感器等）的准确性，误差超出范围的需校准或更换；检查接触器、继电器等电气元件的触点，如有烧蚀、粘连现象，进行修复或更换。

（注：包括但不限于以上项目及内容，维保单位可现场勘查情况增加内容，不可减少，具体维保周期及标准需结合设备厂家技术手册及实际工况执行。）
五、常用备品配件价格清单

	

	编号
	名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	响应人可根据现场踏勘情况，填写配件价格清单。




