阜阳市肿瘤医院柴油发电机组维保技术要求
一、项目概况：

现有的3台柴油发电机组提供保养、巡查、清洁、试运行、维修维护、应急配件更换、应急处理等服务，确保柴油发电机组的正常运行，其中1台1250KW发电机组为广西玉柴匹配安徽德科电气科技有限公司的柴油发电机组，2台800KW发电机组为上柴新动力匹配安徽德科电气科技有限公司的柴油发电机组。
二、维保要求
1、本维护项目为柴油发电机系统维护保养，具体维护设备包括柴油机润滑系统、冷却系统、启动系统、进、排气系统，发电机本体及励磁调节系统，电气保护、测量、控制、信号系统，热工仪表，输油泵、油泵控制回路及液位计等设备。此外，每年提供一次负载测试。

2、定期工作

定期工作主要包括各设备定期保养维护项目、定期对设备进行启动停止或切换工作、定期对配件进行更换。主要包括定期维保及定期更换配件，详见下表：

	设备
	项目及内容
	周  期

	常规内容
	检查机房环境；

检查机组无漏油、漏水、漏液现象。
	每个月

	柴油发电机部分
	检查控制盘状态；

检查燃料泵、柴油油位及有无漏油现象；

检查燃料进、回油管；

检查紧固螺丝有无松动、皮带是否断裂、破损和松紧程度是否合适，并作相应调整、紧固；

检查发动机两端轴承，并添加润滑油；

检查机油油位及有无漏油现象；

检查水箱液位及连接处有无漏水现象；

检查空气管道及软管接头，紧固卡箍；

检查燃油泵的工作状况；

检查燃油系统工作是否正常；

检查室外燃油箱液位是否正常；

检查并清扫发电机转子系统，包括整流二极管、碳刷、调压器等是否正常；

检查柴油机的气门间隙、喷油嘴及柱塞行程并进行调整；

检查蓄电池工作状况；

检查润滑系统是否正常，否则应更换机油；

检查水套加热器是否工作正常；

检查柴油发电机启动后的排气烟色；

检查燃油控制系统是否正常;

检查发动机和相关管件接头状况，是否泄漏；

检查冷却水泵轴承，风扇轴承及传动皮带是否正常；

检查输油泵，启动马达及电气线路是否正常；

检查柴油发电机，电气保护回路是否正常，有无异常。
	每个月

	
	更换柴油滤清器；

更换机油滤清器；

更换空气滤清器；

更换机油旁滤；

更换冷却液；

更换水滤清器；

冷冻液水箱清洗
更换同型号润滑油。
	每年更换

	空载测试
	十五分钟空载测试；
	每个月

	带载测试
	不低于半个小时带载测试；
	每半年

	外检测
	用红外测温仪检测发电机本体有无过热现象
	每季度

	故障处理
	检查中发现的故障应立即处理，如无法处理应安排检修。
	根据实际需要


定期负责柴油发电机组的巡查、清洁、调试、试运行、维修维护、应急配件更换、应急处理等服务，确保柴油发电机组的正常运行。

    4、维保单位定期免费提供更换柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、机油旁滤、冷却液。

5、在维保期间需要维修更换维保保养内容之外的配件，维保单位承诺以最优惠的零件价格供应并及时更换、维修，维保单位不收取安装和调试费用。维保单位须提前列出详细清单并经采购人确认。由采购人购买或由采购人付费委托维保单位购买，如采购人要求维保单位代购，则维保单位按照使用材料的具体数量，开具税务发票实报实销（价格需采购人确认）。

6、维保单位在维修过程中所用的辅料、人工等，维保单位不再收取费用。

   7、维保单位对维保过程中的安全负全部责任。

8、须保障设备全年随时能正常运行，检查发现问题及时保修。

9、提供一年一次常规保养及耗材更换工作。

10、提供每月至少一次巡检维保工作。

11、提供应急抢险服务，设立维保专线电话服务热线，24小时值班，保证随时提供服务。

12、制定保养、巡检工作计划，提供保养、巡检、抢修工作记录，提供年度维保工作总结。

13、根据发电、迎检等工作需要，按院方要求指派专业人员到现场监护设备正常运行，配合院方相关工作。

14、指导物业工程部人员做好日常巡检及维护记录。

五、其他要求

维保单位安排专业技术人员维护保养本项目设备，确保院方正常的生产经营活动。工作人员须向院方出具作业资格证后方可进行维保工作。

维保单位做好巡检、保养、抢修记录，经院方签字确认，并提供给院方。

如需维修更换维保保养内容之外的配件，由院方自行购买或委托维保单位购买，维保单位承诺以最优惠的零件价格供应并及时更换、维修，商家不收取安装和调试费用。

4、维修所用主要配件是国家标准的优质产品，优于或等同于原有品牌并提供所报品牌相关证明材料并经院方认可；所有配件推荐使用设备原始生产厂家的原厂配件，提供产品合格证，质保一年。
5、杜绝违章操作，维保单位派遣的工作人员发生的工伤、意外伤害等事故，均由维保单位自行承担责任；维保单位派遣的工作人员给院方、第三人造成人身、财产损害均由维保单位承担法律、经济赔偿责任。

