阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备等设施维护维保服务采购项目公开征询供应商公告
     采购人：阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）

（单位盖章）
2026年03月 

竞争性磋商公告
阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备等设施维护维保服务采购项目公开征询供应商公告
一、项目基本情况
项目编号：
项目名称：阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备等设维护维保服务采购项目公开征询供应商               

预算金额：20万元                        

最高限价：20万元     

采购需求：为确保阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备及配套设施稳定、高效、安全运行，延长设备及设施的使用寿命，降低能源消耗，保障供汽、供热（生活热水）及采暖质量，拟通过公开征集的方式选择一家符合条件的单位承担锅炉房设备及配套设施的维保工作。维保工作应遵循相关国家和行业标准，由具备专业资质和经验的技术人员实施。
合同履行期限：1年。

本项目是否接受联合体：否  
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三 款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争， 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。因此，本项目不专门面向中小企业采购。如对此项内容有疑问，可通过电子交易系统在线提出或书面方式向代理机构或采购人提出询问或质疑。
3.本项目的特定资格要求：投标供应商需具有有效期内的承压类特种设备安装、修理、改造类（锅炉安装（B）及以上,含修理、改造）资质。
三、获取文件
时间：2026年03月19日至2026年04月2 日9时00分
四、响应文件提交
截止时间：2026年04月2 日9时00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）
地点：阜阳市颍东区颍河东路1186号阜阳市肿瘤医院颍河东路院区1号楼4楼招采办 

提交方式：现场递交或邮寄，邮寄务必保证开启前送达，建议选用顺丰速运，并在包裹上注明该项目名称；

邮寄地址及联系人： 阜阳市颍东区颍河东路1186号阜阳市肿瘤医院颍河东路院区1号楼4楼招采办  徐老师18656835521                        
五、开启
时间：2026年04月2日9时00分（于此北京时间统一拆封，现场全程录音录像）
地点：阜阳市颍东区颍河东路1186号阜阳市肿瘤医院颍河东路院区1号楼4楼招采办                              
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。

2、本次采购公告在阜阳市肿瘤医院（https://www.fycancer.cn/）上发布。

3、本项目所属行业为现代服务业行业。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）
地址：阜阳市颍东区颍河东路1186号

联系方式：马工、王工 0558-7136703
 阜阳市肿瘤医院

                        2026年3月19日

附件：                    第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	3.1
	采购人
	阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）

	3.2
	采购代理机构
	无

	3.4.4
	是否为专门面向中小企业预留份额项目 
	□是


☑否（提醒：竞争性磋商公告中落实政府采购政策需满足的资格要求约定专门面向中小企业预留份额的（含专门面向中小企业采购），此处均应勾选是。） 

	3.5
	是否允许联合体参加磋商
	□是
☑否

	7.3
	现场考察
	☑不组织，供应商自行考察

□统一组织

时间： 
年  月  日  时  分

地点： 


现场考察联系人及联系电话： 

备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	8.1
	供应商质疑截止时间
	1、对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内书面提出。   

特别提示：提出质疑时须注明项目名称及项目编号。

询问答复及澄清或修改：在安徽省招标投标信息网(https://www.ahtba.org.cn/)发布，采购人不再另行通知。该答复内容及澄清或修改内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。（所有潜在供应商在响应文件提交截止时间前有义务在网站自行查询，澄清、修改及答疑回复视为全部知晓，无需回复确认。）

2、供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内书面提出。
3、质疑函格式按照采购文件格式第八章 政府采购供应商质疑函范本。  

	9.1
	包别划分
	☑不分包


□分为/个包

供应商参加多个包磋商的成交包数规定：/

	13.1
	磋商保证金
	免收

	14.1
	磋商有效期
	90日历日

	15.1
	响应文件要求
	1、纸质版文件：正本1份,副本2份，每册均采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按无效标处理。

2、电子版文件：1份，为纸质文件签章完成后的PDF扫描件存放在U盘中，与纸质版一起或分开单独密封均可。未按要求提供或者未提供或者无法打开的，按无效标处理。

响应文件的正本和所有的副本均须打印，分开装订，胶装成册。依磋商文件要求加盖投标供应商公章，正副本分开密封或集中密封均可。在密封袋表面写明项目名称和投标供应商名称并在封口处加盖投标供应商公章。详见“第六章响应文件格式”

	15.3
	磋商现场提交的其他材料要求
	采购人邀请所有供应商的法定代表人携带本人身份证或委托代理人携带本人身份证、 授权委托书参加开标会。        

	16.1
	响应文件提交截止时间
	详见磋商公告（磋商邀请）

	19.1
	磋商时间
	详见磋商公告（磋商邀请）

	
	磋商地点
	详见磋商公告（磋商邀请）

	20.1
	确定成交候选供应商和成交供应商
	磋商小组推荐成交候选供应商的数量： 3名 

	
	
	确定成交供应商：

☑采购人委托磋商小组确定或会议研究
□采购人确定

	20.2
	随成交公告同时公告的成交供应商的响应文件内容
	（1）中小企业声明函；（如有）

（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）

（3）采购文件中规定进行公示的其他内容。（如有）

	21.1
	成交通知书发出的形式
	 纸质

	22.1
	告知磋商结果的形式
	供应商自行登录阜阳市肿瘤医院(https://www.fycancer.cn/)查看

	30.1
	履约保证金
	（1）金额：遵照《阜阳市财政局 阜阳市公共资源交易监督管理局转发安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（阜财购〔2022〕207号）执行。
□免收

☑合同价的    2.5    %

□定额收取：人民币         元

（2）支付方式：

☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票 ☑本票 ☑保函 ☑保险
其他要求：             

（3）收取单位：阜阳市肿瘤医院(阜阳市颍东区人民医院)
（4）缴纳时间：成交通知书发放后，签订合同时  

（5）退还时间：服务期满后且无其他遗留问题 
备注：中标人应当按招标文件和相关要求办理履约保证金手续。 
（一）采用转账形式的，中标人应按采购人要求在合同签订 前以转账或电汇方式足额转入采购人指定账户； 
（二）采用银行保函形式的，采购人将查验确认保函的真实、合法和有效性并保管银行保函原件。银行保函有效期不得低于合同服务期限。因项目延期需要延长银行保函有效期的，中标人须按采购人要求按时对银行保函进行续保； 
（三）采用转账+银行保函形式的，转账部分提交方法按本条（一）项规定办理；银行保函部分提交方法按本条（二）项规定办理； 
（四）采用保证保险形式的，中标人应按招标文件规定，办理相关保证保险手续并向采购人提交保险机构开具的保单。 采购人查验确认并负责保管保单原件。因项目延期需要延长 保期的，中标人按采购人要求按时对保证保险保单进行展 期。其他未尽事宜详见关于印发《阜阳市招标采购项目履约 保证金管理规定》的通知阜公管委办 〔2022〕2 号。         

	31.1
	成交服务费
	☑ 本项目的不需要缴纳成交服务费。



	34.3
	质疑函递交的方式
	书面提出

名称：阜阳市肿瘤医院（阜阳市颍东区人民医院）
地址：阜阳市颍东区颍河东路1186号 

联系方式：马工、王工 0558-7136703


	35
	其他内容
	  无                     

	35.1
	关于联合体参加

磋商的相关约定
	（1）联合体投标的须提供联合体协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合体协议分工情况及竞争性磋商文件要求提供。

（2）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”登记的，响应文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。

	35.2
	本项目提供除磋商文件以外的其他资料
	/

	35.3
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

（4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	35.4
	其他补充说明
	1.本项目涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库(2020]123号)要求执行。   

2.落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策，优先采购绿色低碳产品。                                 


第三章
 采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供应商每半年完成锅炉房维保服务，且锅炉房设备及配套设施维保服务达到服务需求的相关要求，每半年结算一次，甲方每半年对乙方维保工作进行考核，依据半年度考核得分情况，考核同期按等级拨付乙方维保费。每半年第一个月起的10个工作日内支付。

	2
	服务地点
	阜阳市肿瘤医院(阜阳市颍东区人民医院)颍河东路院区

	3
	服务期限
	1年。

	4
	质量标准
	符合国家、安徽省及阜阳市地方现行规范的有关规定标

准及采购人要求。 




项目概况

为确保阜阳市肿瘤医院颍河东路院区锅炉房设备及配套设施稳定、高效、安全运行，延长设备及设施的使用寿命，降低能源消耗，保障供汽、供热（生活热水）及采暖质量，拟通过公开采购方式选择一家符合条件的单位承担锅炉房设备及配套设施的维保工作。维保工作应遵循相关国家和行业标准，由具备专业资质和经验的技术人员实施。

服务需求

一、维保设备内容及总体要求
（一）锅炉房设备情况
	序
号
	设备名称
	生产商/品牌
	设备型号
	设备
数量
	备注

	1
	超低氮燃气真空
热水机组
	力聚
	YHZRQ-360N
	3台
	含锅炉机组本体外与其配套的热交换系统、控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	2
	超低氮燃气真空
热水机组
	力聚
	YHZRQ-240W
	2台
	含锅炉机组本体外与其配套的热交换系统、控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	3
	超低氮热管蒸汽
机
	力聚
	LJRZ1000-0.8-Q
	2台
	含锅炉机组本体外与其配套的控制系统及配套阀门、管路等附属设施

	4
	蒸发器配套软水
设备
	润鑫
	ZRL-4,单阀双罐
	1套
	含控制系统、水箱及配套阀
门、管路等附属设施

	5
	全自动纯水机
	新华
	Waters-A-2000L
	1套
	含控制系统、软化箱、水箱及配套阀门、管路等附属设施

	6
	全自动全程水处
理器
	山东水龙王
科技有限公司
	SLWQSC-450-1.6;1200t/h;
0.75KW
	1台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	7
	全自动全程水处
理器
	山东水龙王
科技有限公司
	SLWQSC-200-1.6;300t/h;
0.37KW
	1台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	8
	卧式循环泵
	中泉集团
	YBX3-250M-4 
55KW
	3台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	9
	卧式循环泵
	中泉集团
	YBX3-200L-4 
30KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	10
	锅炉给水泵
	上海东方泵
业
	32DFCL4-50 
1.1KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	11
	锅炉给水箱
	
	5m3;2400x1600x1500
	1台
	含配套阀门、管路等附属设
施

	12
	采暖热水定压装
置
	南方泵业
	CDM3-13FSWPC 
1.5KW
	2台
	含控制系统及配套阀门、管
路等附属设施

	13
	囊式落地式膨胀
水箱（特种设备）
	山东水龙王
科技有限公司
	5.1m3
	1台
	含控制系统及配套阀门、管
路、压力表、安全阀等附属设施

	14
	分、集气（水）
缸（特种设备）
	山东水龙王
科技有限公司
	DN-200-1.0;DN219;壳体碳钢 、 溶积0.13m3、容器内径1600mm、设计压力1.0Ma
	1组
	含配套阀门、压力表、安全阀及管路等附属设施，含至消毒供应室管道井管道


（二）维保总体要求

每年进行一次全面深度保养，涵盖设备拆解检查、易损件及耗材更换、机组系统性能测试等，具体时间每年开机前十日保养完毕。机组运行期间每半年对安全装置做动作试验及调整；检查机组运行状况、控制系统运行状况。每月进行一次锅炉房设备维护保养，对设备关键部件的详细检查与功能测试，并提供维保记录。不限次数的上门维修，锅炉房设备出现任何故障，维保单位向甲方提供每年365日24小时电话响应服务，维保单位在接到采购人咨询或报修电话后售后服务工程师在30分钟内给与回复解决。维保单位在6小时之内工程师上门来进行维修，排除故障，并向采购人提出维修报告。维保单位须保证第一时间到达现场处理维修，对报修故障可按照先抢修、后修复的原则迅速处理，确保设备正常运行，并向采购人提出维修报告。
二、维保服务人员要求：

提供拟配备人员特种设备安全管理相关证书，提供文件内提供证书复印件盖章。

提供拟配人员中具有特种设备作业人员工业锅炉司炉（G1）证书的，提供文件内提供证书复印件盖章。

提供拟配人员中具有特种作业人员低压电工证书的，提供文件内提供证书复印件盖章。

提供拟配人员中具有特种设备作业人员锅炉水处理（G3）证书的，提供文件内提供证书复印件盖章。

5、提供人员必须≥2人，即需提供≥2人的总具备的证件满足上述4条；比如其中一人具备1-2条，另一人具备3-4条，即为符合。
三、维保服务相关要求：
1、维修质量执行国家标准及最新行业标准。
2、维保期间，定期检查易损件及耗材免费提供并更换，含温度传感器、超温开关、硅胶防爆片、隔膜阀芯、水处理设备的滤芯等。若需更换耗材的，由维保单位负责免费提供并更换，所选耗材须经采购人认可方可使用。所更换易损件及耗材，安装前提供产品合格证，确保维修后设备的各项性能指标、技术参数符合整机出厂要求，并保证与原设备兼容，所提供配件需全新、品质不低于原装配件质量，且维修后无故障运行使用时间不少于壹年。
3、若配件非正常使用原因造成损坏的由采购人承担，由维保单位负责免费更换，配件费用由采购人承担，所选配件可由维保单位提供，或由采购人自行采购，须经采购人认可方可使用。所更换配件，安装前提供产品合格证，确保维修后设备的各项性能指标、技术参数符合整机出厂要求，并保证与原设备兼容，所提供配件需全新、品质不低于原装配件质量，且维修后无故障运行使用时间不少于壹年。
4、如维保期间设备质量问题属于质保期内（本维保项目中全自动纯水设备质保期至2026年5月30日；分、集气缸及分、集气缸至消毒供应室管道质保期至2026年5月15日；其余设备质保期至2031年11月20日；其余管道、阀门等附属设施已过质保期）由原施工单位负责维修更换，如涉及紧急、易损、易损耗等配件，由维保单位自行更换，确保被维保设备的正常、安全运行。维保范围内的设备，如属于质保期内的维保，但由于维保单位未能及时发现或发现后未及时要求原质保单位要求维修的，由此造成的各项损失及维修、保养等责任，则由维保单位无条件予以维修更换，采购人有权不予支付任何费用。

5、维保单位须根据医院维保使用情况配备一定数量的耗材、备件、备品，送到医院，满足医院维保使用要求。

6、在耗材期限临近时，维保单位应委派专业技术人员到采购人工作现场，按时进行更换，并协助采购人建立管理台账。
7、更换耗材作业时，所用工具由维保单位自备。
8、作业期间，安全生产责任由维保单位自行承担。维保单位需对锅炉房维保范围内设施设备的安全运行负责，须承担因维保不当引起的安全责任，对病员和家属、医护人员及设施设备造成的经济损失、人身安全负责。

9、维保单位要制定详细、全面的应急预案以应对出现的各种突发情况，保障运行安全。每年不低于两次应急演练，并做好演练记录及总结。

10、培训操作人员，做好培训计划、记录、总结。培训内容包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

11、维保单位维修人员必须按要求填写设备维修保养记录，接受采购人的检查。采购人有权对维保单位维保工作进行检查、考核，并将结果通报维保单位。

12、采购人有权要求维保单位对维保期间设备的突发故障进行及时检修。接到采购人设备抢修通知后，立即组织人员进行抢修，保证采购人设备的正常运行。
13、采购人有权随时检查维保单位的资质证件，制止任何违规维保作业行为。要求维保单位更换不称职的维保人员，有权要求维保单位严重违章或失职行为的维保单位维保人员立即离开。

14、维保单位有义务协助采购人搞好设备管理，对设备管理提出修改建议，协助采购人主管人员进一步完善其设备管理制度。

15、维保单位提出的维保、零部件采购计划及其他相关维修、工艺改造方案，必须在得到采购人批准后方可执行。

16、配合院方定期对维保范围内设备及设施配套压力表、安全阀进行校验更换（维保单位负责拆卸及安装），相关校验费用由院方支付。

17、指导物业人员做好对锅炉房内所有设备设施日常巡检、故障上报工作，并制定日常巡检方案、巡检记录表，指导监督物业人员填写。

18、平时机组运行时实行电话响应服务，提供每年365日每日24小时服务，在接到维修电话后由售后服务工程师及时赶到用户现场，修复开机。

19、维保单位每次服务完毕必须向院方提供维保服务记录单，并符合双方约定的服务标准。该维保服务记录单由院方代表人签字确认后表示本次服务已通过用户验收。
四、维保具体内容和要求

（一）真空热水机组保养主要包括：

每年一次的开机和关机保养：控制箱线路检查、线端紧固和卫生清理；燃烧器检查，燃气阀组过滤器清洗，离子棒点火棒的清理和更换；超压控制器，超温控制器的检查、测试和保养；冷凝水排污阀的检查，清洗和疏通；燃烧器风机电机的检查和保养；换热管结垢和腐蚀情况的检查和处理；真空检查和保持。
1、控制柜（箱）内PLC可编程控制器、燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。检查控制线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证数字真空表、温度传感器、超温开关、超压开关、远程控制、其它输入控制箱内的模拟量及线路等完好且能正常工作。
2、燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。定期清洁燃烧器，检查燃烧头、喷油嘴（燃气阀），确保无积碳、堵塞，每月校验燃烧控制器参数，保证燃烧比例调节精准，年度检查风机叶轮磨损情况，必要时更换。
3、燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。
4、燃烧器供气（油）管过滤网清洗、油泵过滤网清洗、阀组过滤网清洗。5、压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。
6、介质温度传感器检查或更换。
7、热水温度传感器检查或更换。
8、空调温度传感器检查或更换。
9、硅胶防爆片、隔膜阀片检查或更换。
10、定期对外观与连接部位检查，查看设备外壳、管道是否有变形、破损和泄漏迹象，重点检查管道连接处的密封状况，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生则表明存在泄漏（必要时选用气体泄漏测试仪），需及时紧固或更换密封件；同时检查保温层是否完好，若有破损应立即修复，避免热量散失。
11、定期对真空机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、超压控制动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度测试等）。安全装置包括防爆片、压力控制器、超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度等。

12、定期对热交换系统进行检查，监测真空度，保持在正常范围，定期清洗热交换器表面水垢，年度对热交换器进行无损检测，查看有无泄漏、腐蚀。

（二）热管蒸汽机组保养主要包括：

1、检查一次炉体结垢腐蚀情况，控制箱线路检查、线端紧固和卫生清理；燃烧器检查，燃气阀组过滤器清洗，离子棒点火棒的清理和更换；超压控制器，超温控制器的检查、测试和保养；冷凝水排污阀的检查，清洗和疏通；燃烧器风机电机的检查和保养；本体、换热管结垢和腐蚀情况的检查和处理。

2、控制柜（箱）内PLC可编程控制器、燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。检查控制线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证保证温度传感器、超温开关、超压开关、远程控制、其它输入控制箱内的模拟量及线路等完好且能正常工作。

3、终端线路燃烧器、燃气阀组、伺服电机、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水流量计、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵、隔膜泵、给水压力传感器、蒸汽压力传感器、电动阀的线路检查及线端紧固保养。
4、燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头的除尘清理及调整。
5、燃烧器过滤网、阀组过滤网除尘清洗。
6、安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀的检查保养。
7、机组给水泵的油位检查及添加。
8、给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表的检查保养。
9、热管结垢情况检查，结垢的要酸洗，维保期内免人工费酸洗一次，如因甲方供水水质超过国家规定蒸汽锅炉给水硬度应≤0.03mmol/L而造成设备结垢需多次酸洗的，则除免费酸洗一次外的每次酸洗按单次酸洗的收费标准收取。
10、定期对外观与连接部位检查，查看设备外壳、管道是否有变形、破损和泄漏迹象，重点检查管道连接处的密封状况，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生则表明存在泄漏（必要时选用气体泄漏测试仪），需及时紧固或更换密封件；同时检查保温层是否完好，若有破损应立即修复，避免热量散失。
11、定期对热管蒸汽机组性能测试，包括压力温度控制准确度、安全装置动作试验、燃气阀组动作试验、燃气流量调整、水位控制动作试验、油压调整、零压阀动作试验、风量调整、排烟测试<燃烧效率测试>、水流量调整、水处理器测试。安全装置包括安全阀、风压检测、熄火锁定、水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制。

（三）软水及纯水设备

1、供水水质：维保必须保证锅炉房内供水正常，给水水质化验、对水质处理装置失效的树脂滤芯进行更换，并重新进行调试。定期更换石英砂、活性炭、反渗透膜等过滤耗材，根据耗材使用寿命及水质监测结果制定更换计划，确保出水水质符合软水及纯水相关标准，保证锅炉用水水质符合标准要求。针对炉水达不到标准(碱度，电导率，ph值超标，或者有明显铁锈),用加药的方式使炉水达标。加药后每个月要做一次详细的水质化验，并根据化验的结果对加药量进行调整。

2、树脂再生：根据水质情况，合理设定再生周期，保证树脂吸附能力，定期检查树脂损耗量及交换能力，及时补充，更换已失效的树脂。
3、盐系统：定期检查盐箱，确保盐量充足，清理盐箱底部杂质，防止堵塞。水处理再生吸盐过程检查及给水水质化验，及水质硬度检测及服务。日常运行用于置换树脂的离子盐由采购人提供。

4、控制阀维护：每月检查控制阀运行情况，清理杂质，每年对控制阀进行全面检修、校准及阀头参数调试。

5、控制系统维护：定期检查控制系统，线路连接，确保无松动、老化，每月测试各传感器、执行器，保证信号传输准确，动作正常。
（四）分、集气缸维保技术要求
1、外观检查：定期查看分、集气缸表面有无变形、裂缝、腐蚀迹象。重点检查焊缝处，若有细微裂纹或锈斑，及时标记并记录，以便后续评估。检查保温层，如有破损及时修复，减少热量散失。

2、压力及温度监测：检查分、集气缸内的蒸汽或热水压力、温度，确保在正常工作范围。压力异常波动可能暗示系统存在堵塞或泄漏，温度异常则可能与热交换不均有关，需及时排查。
3、阀门及管道连接检查：检查各进出口阀门开关位置是否正确，阀门手轮、手柄有无损坏，操作是否灵活。查看管道与分、集气缸连接处，确保密封良好，无泄漏，可用肥皂水涂抹检测，若有气泡产生，立即紧固或更换密封件。
4、阀门维护：手动操作各阀门数次，防止阀芯卡涩，对于长期未动作的阀门，更需重点关注。检查阀门密封填料，若有泄漏，适当紧固压盖；若填料老化，及时更换。清理阀门进出口处的杂质，保证介质流通顺畅。

5、安全附件检查：检查安全阀铅封是否完好，外观有无损坏，排放管是否畅通。压力表指针应在正常工作区域，表盘玻璃无破裂，表接头无泄漏。若发现安全附件异常，及时维修或更换。
6、内部检查：根据实际运行状况和使用年限，每季度或按需打开排污阀，利用内窥镜等工具对分、集气缸内部进行初步检查，查看有无结垢、腐蚀加重等情况。若发现内部存在较多污垢，安排清洗。
7、管道系统紧固（含至消毒供应室管道井管道）：全面紧固分、集气缸与管道连接的螺栓、螺母，防止因振动等原因导致松动，确保连接牢固。检查保温层，如有破损及时修复，减少热量散失。对管道出现漏气等故障及时维修。
8、全面拆解检查：拆解各阀门，清洗内部零件，检查阀芯、阀座磨损情况，磨损严重的进行研磨或更换。检查分、集气缸内部腐蚀情况，测量壁厚，若壁厚减薄超过规定范围，需进行强度核算，必要时采取修复或更换措施。

9、安全附件校验：将安全阀送有资质的检测机构进行校验，根据工作压力重新整定开启压力和回座压力，确保安全阀在规定压力下准确动作。对压力表进行校准，精度不符合要求的及时更
换。
压力试验：完成上述维护工作后，进行水压试验或气压试验（根据设备要求和安全规范选择），试验压力为工作压力的1.25-1.5倍，保压一定时间，检查分、集气缸及各连接部位有无泄漏、变形，确保设备安全可靠。

按特种设备管理要求定期对分气缸（压力容器）及其配套压力表、安全阀进行检定。并提供检测报告。维保单位负责拆卸及安装，相关校验费及因送检备用压力表、安全阀的采购，由院方支付。
（五）卧式循环泵维保技术要求

1、泵体与叶轮：每月检查泵体有无渗漏、磨损，每季度清理叶轮杂物，年度测量叶轮与泵壳间隙，超标的及时调整或更换叶轮。

2、轴承与密封：每月检测轴承温度、振动，每半年补充或更换润滑脂，密封件每年检查更换，防止泄漏。
3、电机：每月检查电机接线盒，每年对电机进行绝缘测试，出现问题及时处理。
4、电气系统：检查控制系统是否正常，检查变频器运行参数，对故障进行维修，所有电气线路连接是否牢固，有无老化、破损、短路等问题，对松动的接线端子进行紧固，更换有问题的电线；测试各传感器（如温度传感器、压力传感器等）的准确性，误差超出范围的需校准或更换；检查接触器、继电器等电气元件的触点，如有烧蚀、粘连现象，进行修复或更换。
（六）衰式落地式膨胀水箱
1、外观检查：定期检查水箱外观，有无变形、渗漏，每月检查水箱支架，确保牢固。
2、气囊维护：每年检查气囊密封性、弹性，必要时更换，防止气囊老化破裂影响稳压效果。
3、水位控制：定期校验水位控制系统，保证水位在正常范围。
4、配套安全附件检查：检查安全阀铅封是否完好，外观有无损坏，排放管是否畅通。压力表指针应在正常工作区域，表盘玻璃无破裂，表接头无泄漏。若发现安全附件异常，及时维修或更换。

5、按特种设备管理要求定期对衰式落地式膨胀水箱（压力容器）及其配套压力表、安全阀进行检定。并提供检测报告。维保单位负责拆卸及安装，相关校验费及因送检备用压力表、安全阀的采购，由院方支付。
（七）锅炉给水箱
1、水箱清洗：每季度清洗水箱，去除污垢、杂质，防止污染给水。
2、水位监测：定期检查水位计，确保显示准确，测试水位报警装置，保证功能正常。
3、防腐处理：每年检查水箱内壁防腐涂层，对破损处及时修复。
4、控制系统：检查控制系统是否正常，所有电气线路连接是否牢固，有无老化、破损、短路等问题，对松动的接线端子进行紧固，更换有问题的电线；测试各传感器（如温度传感器、压力传感器等）的准确性，误差超出范围的需校准或更换；检查接触器、继电器等电气元件的触点，如有烧蚀、粘连现象，进行修复或更换。

（注：包括但不限于以上项目及内容，维保单位可现场勘查情况增加内容，不可减少，具体维保周期及标准需结合设备厂家技术手册及实际工况执行。）
四、常用备品配件价格清单
	编号
	名称
	原有品牌
	型号规格
	数量
	单价
	备注

	1
	转换开关
	施耐德
	三档ZB2BD3C
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	2
	急停开关
	施耐德
	ZB2B
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	3
	报警灯
	施耐德
	DN16-22FS
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	4
	中间继电器
	施耐德
	1套
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	5
	热保护器
	施耐德
	LR2
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	6
	接触器
	施耐德
	LC11210
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	7
	行程开关
	力聚
	特制
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	8
	温度传感器
	力聚
	特制PT100
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	9
	隔膜阀片
	力聚
	特制DN15
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	10
	隔膜阀片
	力聚
	特制DN25
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	11
	防爆片
	力聚
	硅胶
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	12
	密封圈
	力聚
	特制DN15
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	13
	超温开关
	力聚
	100,110℃
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	14
	空气开关
	施耐德
	4PD63
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	15
	水位视镜
	力聚
	圆形
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	16
	液胀式温度开
关
	力聚
	602031
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	17
	直流电源
	力聚
	DR系列
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	18
	直流电源
	力聚
	L172(抗干扰)
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	19
	点火棒
	力聚
	组件
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	20
	点火棒
	力聚
	单根
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	21
	火焰检测模块
	力聚
	LJHJ-10
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	22
	点火电磁阀
	丹弗斯
	DN10
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	23
	风压开关
	冬斯
	LGW3A2
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	24
	气压开关
	冬斯
	GW150A5
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	25
	真空表
	力聚
	101～-101Kpa
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	26
	耐震压力表
	力聚
	0~1.6MPa(小表
盘)
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	27
	液位控制器
	欧姆龙
	61F系列
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	28
	热管机手孔
	力聚
	88*102*16-110
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	29
	热管机手孔垫
片
	力聚
	88*102
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	30
	金属爆破片
	力聚
	DN25爆破片
	1
	
	种类、材质、规格、型
号与现场匹配

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1、配件清单包括但不限于以上项目及内容，响应人可根据现场踏勘情况,填写配件清单并标
注价格。
2、本项目所列推荐品牌，并无限性，响应人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的
产品。但所提供产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数，并与现场设备保持
兼容性，所提供备品配件质保期不少于一年。
五、阜阳市肿瘤医院锅炉房设备及配套设施维保服务考核办法
(一)
考核标准：

1、甲方按照《阜阳市肿瘤医院锅炉房设备及配套设施维保考核表》（见第二条）进行考核，通
知乙方现场人员一同参加。考核应遵循公平、合理的原则，结合具体情况，尊重客观事实。甲
方考核结束后，应当将考核结果通知乙方的现场人员，并由现场人员签名确认，甲方以每次考
核得分情况作为拨付乙方维保费的依据。
2、考核等级划分：
1)
考核分数为90分（含90分）及以上，全额拨付半年维保费；
2)
考核分数为80分-90分（含80分、不含90分），扣减2%半年维保费；
3)
考核分数为70分-80分（含70分、不含80分），扣减5%半年维保费；
4)
考核分数为70分以下，扣减10%半年维保费，甲方有权单方面终止合同，取消乙方维保
服务资格。
、乙方在项目履约过程中必须遵守甲方内部相关管理制度，否则甲方有权单方终止合同。

3、以上所有扣减费用均不再返还。
(二)
阜阳市肿瘤医院锅炉房设备及配套设施维保考核表：
	项目名称
	
	考核日期
	

	维保单位
	
	考核人员
	

	项目
	分值
	考核细则
	得分
	备注

	耗
材
更
换
	15
	A、定期规范更换耗材，资料记录完整、签字齐全（得满分）
B、未按时规范更换耗材、记录缺失、签字不全（一项扣5分），该项扣完为止
C、维保频次缺少或无维保记录(得0分)
	
	

	定
期
维
保
	15
	A、定期规范维保、资料记录完整、签字齐全（得满分）B、未按时规范维保记录缺失、签字不全（一
项扣3分），该项扣完为止
C、维保频次缺少或无维保记录(得0分)
	
	

	维
修
换
件
	10
	A、按合同要求完成设备维修换件，记录完整，维修换件效果完全达到相关标准要求、科室满意签字（得满分）B、按合同要求维修、换件不及时，配件材料低于同质（必须重新更换）、记录不完整，维修保养效果未达到相关的要求（每一项未达标扣1分）
C、超过5个维修换件项目不达标（得0分）
	
	

	应
急
响
应
	15
	A、接到报修电话后，及时来人服务到现场维修，无拖拉现象；按要求时间到达并及时处理完成(得满分) 
B、按要求时间到达但因维保方人为因素不能按要
求时间内处理完成(一次扣5分) 
C、超过要求时间到达现场(一次扣10分) 
D、未到达现场(得0分)
说明：一般故障当天解决，如涉及特殊零配件
需要供货周期的，双方协商解决。
	
	

	现
场
管
理
	7
	A、现场管理有序分工明确，维修预防措施得当、与科室沟通好、修理现场卫生清理洁净(得满分) 
B、现场维修沟通不好、清洁不好(一次扣2分) 
C、工作人员在巡查或检修过程中与病员及家属发
生争吵(一次扣4分) 
D、工作人员在巡查或检修过程中与病员及家属发
生纠纷并致使院方受到投诉(得0分）
	
	


	维
保
效
果
	15
	A、设备正常运行（包括特种设备及其附属压力表、安全阀定期检验）得满分。
B、维修结束后，在正常使用一周内不得出现相同设备或项目、相同部位的同一故障。若出现一次扣5分
C、非外部原因（停电、停气），出现停机得0分。D、特种设备及其附属压力表、安全阀未定期检验，出现一次得0分。
	
	

	安
全
责
任
	15
	A、设备维修保养操作过程中，安全防护措施齐全
、合理(得满分) 
B、设备维修保养操作过程中，安全防护措施不合理或缺失但未造成采购方人员、设备、物资损失（一次扣2分）C、设备维修保养操作过程中，无安全防护措施或因安全防护措施不合理造成采购方人员、设备、物资损失（得0分），并全面承担安全责任。
	
	

	培
训
及
应
急
演
练
	8
	A、定期按时组织操作人员进行技术、维护等方面培训学习及应急演练，培训计划、总结、应急演练记录、总结等记录完整（得满分）
B、未按时组织操作人员进行技术、维护等方面培训学习、无应急演练或记录不完整（一次扣2分）
	
	


备注：本表一式两份，使用方、维护方各保留一份。
考核得分：
使用单位项目负责人：
维护单位项目负责人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
日
期：
日
期：
报价要求

1、报价方式： 
（1）☑总价报价：包括了为完成项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、定期更换的相关易损配件及耗材费用、合同工期内的风险费用等为完成本次招投标项目所发生的费用。中标人依法解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及社保、工资、福利、食宿、员工上下班交通、成交供应商采购交通问题及供应商为完成服务所发生的一切费用等有关问题；
（2）□费率报价：                 ； 
（3）□单价报价：

（4）□其他：                     ； 
此次征集拟定为最终供应商的确定，请谨慎报价，最终以院部集体研究会议为准； 

本次征集供应商的报价、资质、服务内容的承诺、方案等均做为最终确定供应商的因素之一，请予以谨慎提供相关资料；

如征集供应商不足三家，院部有权再进行征集；
如征集供应商报价、资质等原因，无法满足院部要求，院部有权采用谈判、重新征集、集体研究等方式确定供应商；
所有征集供应商的报价开封将在开启日内，在招采办进行全程录音、录像的下进行密封检查后，多科室共同参与方予以开启；
其他要求

1、
在本合同有效期限内，供应商需按采购人要求提供正常保养及应急维修技术服务。成交供应商按合同附件中相关部分约定的保养要求进行保养。

2、成交供应商有责任保证所提供设备无材料、设计、加工方面的缺陷，并完全符合相关国家行业标准，保证在正确安装、使用和维修情况下，自安装之日起运转良好。
3、成交供应商每次维保必须有维保服务单，同时向采购人说明服务内容并经采购人签字确认。成交供应商需按要求定期对合同内的锅炉房内设备、设施等进行维护保养，成交供应商自行设计维护保养单内容，每次付款需提供相应维护保养记录单。

4、成交供应商维修人员必须是经过相关维保培训的，经验丰富的，持有上岗证的专业骨干且经采购人认可，采购人有权拒绝非采购人认可的人员进行维保。

5、成交供应商如需停机检查，必须提前通知采购人，在得到采购人认可的情况下，由成交供应商操作，不得在采购人不知情的情况下擅自停机工作。
6、如果因成交供应商原因而造成采购人设备的损坏，成交供应商将免费修复受损设备。7、如果采购人在技术上有改进需求时，成交供应商免费提供技术上的咨询建议服务。
8、成交供应商在采购人现场维护、施工（如有），应严格遵守采购人的各项规章制度。包括有责任、有义务保护维护、施工现场及周边现有的采购人及第三方财产，成交供应商承担维保人员的一切安全责任。
9、成交供应商人员在维修保养工作时间必须穿工作服并佩戴工作证，遵守采购人管理规定。
10、响应时间：接到报修通知后必须在30分钟响应，4-6小时内到达现场进行处理，一般故障在1个工作日内排除故障及修复完成。对于大的故障2日内完成修复（需更换配件，以配件到达现场开始计时）。对于紧急情况，成交供应商在接到故障报修响应时间须在第一时间到达现场，并及时排除故障。

11、成交供应商在系统保养维护过程中使用的易损材及配件推荐原厂配件及耗材，保证与原设备兼容，更换后的配件及耗材质保期不少于一年。
12、成交供应商须提供足额常用备品备件在采购人现场,确保维保及时性。

13、成交供应商应首先对需维保的设备进行一次全面维保服务，并向采购人提交详细的检测报告。
14、合同履行过程中的安全责任及用工责任均由成交供应商自行承担。由于成交供应商的原因造成施工人员伤亡事故、第三方事故或使采购人、供应商受损等一切责任及事故，均由成交供应商承担。
15、成交供应商未履行约定义务，造成维保范围内的设备不能正常使用，每发生一次，须向采购人支付人民币1000元的违约金，发生三次以上（含三次）的，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，成交供应商赔偿采购人的全部损失。
16、成交供应商更换的材料或配件质量不符合约定，须立即进行更换；因更换导致影响采购人正常使用的，每发生一次，须向采购人支付人民币1000元的违约金，发生三次以上（含三次）的，采购人有权解除本合同。

17、成交供应商非正常理由不提供本合同约定的服务，除立即提供服务外，还应向采购人支付人民币5000元的违约金，同时采购人有权解除本合同。

18、成交供应商对每次巡检和维修检查结果及时向采购人汇报并提交检修报告或记录（维保记录单），所提维修备件采购人应及时采购，以避免因维修备件不及时造成的维修延误。

19、本项目对维保单位质量考核表满分为100分，70分以上为合格，如考评不合格，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，成交供应商赔偿采购人的全部损失。

注：投标人需对其他要求中共19项做出服务承诺，服务承诺格式自拟。

参照格式：（必须提供）

承诺函

阜阳市肿瘤医院：
1、
在本合同有效期限内，供应商需按采购人要求提供正常保养及应急维修技术服务。成交供应商按合同附件中相关部分约定的保养要求进行保养。

2、成交供应商有责任保证所提供设备无材料、设计、加工方面的缺陷，并完全符合相关国家行业标准，保证在正确安装、使用和维修情况下，自安装之日起运转良好。
3、成交供应商每次维保必须有维保服务单，同时向采购人说明服务内容并经采购人签字确认。成交供应商需按要求定期对合同内的锅炉房内设备、设施等进行维护保养，成交供应商自行设计维护保养单内容，每次付款需提供相应维护保养记录单。

4、成交供应商维修人员必须是经过相关维保培训的，经验丰富的，持有上岗证的专业骨干且经采购人认可，采购人有权拒绝非采购人认可的人员进行维保。

5、成交供应商如需停机检查，必须提前通知采购人，在得到采购人认可的情况下，由成交供应商操作，不得在采购人不知情的情况下擅自停机工作。
6、如果因成交供应商原因而造成采购人设备的损坏，成交供应商将免费修复受损设备。7、如果采购人在技术上有改进需求时，成交供应商免费提供技术上的咨询建议服务。
8、成交供应商在采购人现场维护、施工（如有），应严格遵守采购人的各项规章制度。包括有责任、有义务保护维护、施工现场及周边现有的采购人及第三方财产，成交供应商承担维保人员的一切安全责任。
9、成交供应商人员在维修保养工作时间必须穿工作服并佩戴工作证，遵守采购人管理规定。
10、响应时间：接到报修通知后必须在30分钟响应，4-6小时内到达现场进行处理，一般故障在1个工作日内排除故障及修复完成。对于大的故障2日内完成修复（需更换配件，以配件到达现场开始计时）。对于紧急情况，成交供应商在接到故障报修响应时间须在第一时间到达现场，并及时排除故障。

11、成交供应商在系统保养维护过程中使用的易损材及配件推荐原厂配件及耗材，保证与原设备兼容，更换后的配件及耗材质保期不少于一年。
12、成交供应商须提供足额常用备品备件在采购人现场,确保维保及时性。

13、成交供应商应首先对需维保的设备进行一次全面维保服务，并向采购人提交详细的检测报告。
14、合同履行过程中的安全责任及用工责任均由成交供应商自行承担。由于成交供应商的原因造成施工人员伤亡事故、第三方事故或使采购人、供应商受损等一切责任及事故，均由成交供应商承担。
15、成交供应商未履行约定义务，造成维保范围内的设备不能正常使用，每发生一次，须向采购人支付人民币1000元的违约金，发生三次以上（含三次）的，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，成交供应商赔偿采购人的全部损失。
16、成交供应商更换的材料或配件质量不符合约定，须立即进行更换；因更换导致影响采购人正常使用的，每发生一次，须向采购人支付人民币1000元的违约金，发生三次以上（含三次）的，采购人有权解除本合同。

17、成交供应商非正常理由不提供本合同约定的服务，除立即提供服务外，还应向采购人支付人民币5000元的违约金，同时采购人有权解除本合同。

18、成交供应商对每次巡检和维修检查结果及时向采购人汇报并提交检修报告或记录（维保记录单），所提维修备件采购人应及时采购，以避免因维修备件不及时造成的维修延误。

19、本项目对维保单位质量考核表满分为100分，70分以上为合格，如考评不合格，采购人有权解除本合同。采购人解除本合同的，成交供应商赔偿采购人的全部损失。

                供应商公章： 

                    法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
日
    期：         

第五章 
政府采购合同
第一部分 合同书
项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号
甲方（采购人）： 

乙方（中标人）： 

签订地： 

签订日期： 
年 
月 
日

某采购单位（以下简称：甲方）通过某代理机构组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致， 约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
本合同及其补充合同、变更协议；

中标通知书；

响应文件（含澄清或者说明文件）；

竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

其他相关采购文件。

服务

服务名称： 
；

服务内容： 
；

服务质量： 
。

价款

本合同总价为：￥ 
元（大写：人民币 
元）。分项价格：

	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	„„
	
	

	总价
	


付款方式和发票开具方式

付款方式： 
；

发票开具方式： 
。

服务期限、地点和方式

服务期限： 
；

服务地点： 
；

服务方式： 
。

违约责任

除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1 %计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1% 计算，最高限额为本合同总价的1%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催 告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为） 或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签 订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务， 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

因甲方未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商-致; 针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。
合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2种方式解决：

将争议提交 阜阳市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

向 阜阳颍东区人民法院起诉。

合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲
方： 
（单位盖章）

乙方： 
（单位盖章）

法定代表人
法定代表人

或授权代表（签字）：
或授权代表（签字）：

时间： 
年 
月 
日
时间： 
年 
月 
日

第二部分 合同一般条款

定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的， 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
“现场”系指合同约定提供服务的地点。

技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

履约检查和问题反馈

甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

结算方式和付款条件  
详见合同专用条款。

技术资料和保密义务

乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

质量保证

乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后， 认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

合同变更

双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的， 各自承担相应的责任。

合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

不可抗力

如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约 定时间内以书面形式变更合同；

受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时 间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出  具的证明文件送达对方当事人。

税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

合同中止、终止

双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

检验和验收

乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

合同使用的文字和适用的法律

合同使用汉语书就、变更和解释；

合同适用中华人民共和国法律。

履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式提交； 
2.17.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者甲方在验收合格后退还；
2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致， 应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制
	条款号
	约定内容

	履约保证金
	（1）金额：遵照《阜阳市财政局 阜阳市公共资源交易监督管理局转发安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（阜财购〔2022〕207号）执行 
□免收

☑合同价的    2.5    %

□定额收取：人民币         元

（2）支付方式：

☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票 ☑本票 ☑保函 ☑保险
其他要求：             

（3）收取单位：阜阳市肿瘤医院(阜阳市颍东区人民医院)
（4）缴纳时间：成交通知书发放后，签订合同时  

（5）退还时间：服务期满后且无其他遗留问题 
备注：中标人应当按招标文件和相关要求办理履约保证金手续。 
（一）采用转账形式的，中标人应按采购人要求在合同签订 前以转账或电汇方式足额转入采购人指定账户； 
（二）采用银行保函形式的，采购人将查验确认保函的真实、合法和有效性并保管银行保函原件。银行保函有效期不得低于合同服务期限。因项目延期需要延长银行保函有效期的，中标人须按采购人要求按时对银行保函进行续保； 
（三）采用转账+银行保函形式的，转账部分提交方法按本条（一）项规定办理；银行保函部分提交方法按本条（二）项规定办理； 
（四）采用保证保险形式的，中标人应按招标文件规定，办理相关保证保险手续并向采购人提交保险机构开具的保单。 采购人查验确认并负责保管保单原件。因项目延期需要延长 保期的，中标人按采购人要求按时对保证保险保单进行展 期。其他未尽事宜详见关于印发《阜阳市招标采购项目履约 保证金管理规定》的通知阜公管委办 〔2022〕2 号。 


第六章
 响应文件格式

（项目名称）第   标包
响 应 文 件
项目编号：                         
采购人：                               
供应商公章：                             
  法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
     年    月     日
一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：   
                 
项目编号：   
                 
	供应商名称
	

	磋商范围
	全部 / 第 
包

	报价


	人民币（大写）       元   （小写   元 ）

	备注说明
	


供应商公章：             
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
日    期：        
注：

特殊事项在备注中注明。

供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

分项报价明细表

（仅供参考，供应商可自行制作格式）

	序号
	服务内容
	项
	单价
	小计金额

（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	„
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	

	
	„„
	
	
	

	合计金额（元）
	


备注：


供应商公章： 日
期：
表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应  商承担全部责任。

三、磋商响应函

致：  （采购人） 

根据贵方的竞争性磋商邀请公告，我方兹宣布同意如下：

如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及最后报价承诺供货及安装。

我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件附件、参考资料、磋商文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

我方同意按贵方要求在磋商现场规定时间内向贵方提供与其磋商有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

我方同意磋商文件规定的付款方式、服务期限。

我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

与本磋商有关的通讯地址： 

  
                                   供应商公章： 

                       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
日
    期：         

六、商务响应表

	序号
	商务条款
	磋商文件要求
	供应商承诺
	偏离

说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	4
	质量标准
	
	
	



