第三章
 采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	提供预防性试验报告后付至85%，服务期满后经考核合格后余款一次性付清。

	2
	服务地点
	阜阳市肿瘤医院(阜阳市颍东区人民医院)颍河东路院区及河滨路院区

	3
	服务期限
	1年。

	4
	质量标准
	符合国家、安徽省及阜阳市地方现行规范的有关规定标

准及采购人要求。 




项目概况

项目内容及概况

1.维保范围：医院内（颍河东路院区、河滨路院区）所有箱式变电站、高压电缆分接箱、环网柜、高、低压配电柜、变压器、封闭母线、电缆及安全工器具柜的定期巡检、清洁维护保养、故障检修、元器件更换、应急演练、应急保障工作（含每年1次预防性试验）。
2.预防性试验范围：医院内（颍河东路院区、河滨路院区）高、低压配电柜的绝缘电阻测试、交流耐压试验等；变压器的绝缘试验、变比试验等；安全工器具的耐压试验、直流电阻测试等（具体项目详见技术要求）。

3、电气设备的基本情况表，详见阜阳市肿瘤医院用电设备一览表。

服务需求
阜阳市肿瘤医院配电设备预防性试验及维保技术要求
项目内容及概况

1.维保范围：医院内（颍河东路院区、河滨路院区）所有箱式变电站、高压电缆分接箱、环网柜、高、低压配电柜、变压器、封闭母线、电缆及安全工器具柜的定期巡检、清洁维护保养、故障检修、元器件更换、应急演练、应急保障工作（含每年1次预防性试验）。
2.预防性试验范围：医院内（颍河东路院区、河滨路院区）高、低压配电柜的绝缘电阻测试、交流耐压试验等；变压器的绝缘试验、变比试验等；安全工器具的耐压试验、直流电阻测试等（具体项目详见技术要求）。

3、电气设备的基本情况表，详见阜阳市肿瘤医院用电设备一览表。

维保需满足的基本标准及要求

日常维护保养应遵守的标准：
本规格和技术要求中使用的标准如下（如若新版本，按标准发布时间的最新版本为准）：满足相关国家、行业及地方验收标准、规范或者其他相关验收标准、规范等要求。《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《安徽省实施中华人民共和国电力法办法》、《安徽省电力用户安全用电服务实施细则》、《安徽省电力公司电力安全工作规程（配电部分）》及阜阳供电公司相关要求。

WS434-2013 医院电力系统运行管理

DL/T 408 电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

DL/T 969 变电站运行导则

DL/T 1102 配电变压器运行规程

DL/T 1476 电力安全工器具预防性试验规程

DL 5009.3 电力建设安全工作规程

GB/T 32893 10kV 及以上电力用户变电站运行管理规范

GB/T 31989 高压电力用户用电安全

GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 13869-2017 用电安全导则
GB/T 28583 供电服务规范

GB/T 29328 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范

GB/T 43456-2023 用电检查规范

GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50168-2006 电缆线路施工及验收规范
GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
GB 51348民用建筑电气设计标准
GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
GB/T 3906 《3.6KV-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 7251 《低压成套开关设备及控制设备》

GB/T 24274  《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

GB/T 15576 《低压成套无功功率补偿装置》

DL/T724   《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

其它现行法律法规和技术规范及电气设备安装使用维护说明书。

具体内容及要求（包括但不局限）以下工作内容：
1.高、低压配电柜维保：每月进行一次巡检和清洁维护保养，每季度进行一次全面的深度维保。

    2.变压器维保：每月进行一次外观检查和维护保养，每半年进行一次全面的维护保养，包括但不限于绝缘电阻测试、绕组直流电阻测量等项目。

    3.安全工器具柜维保：每月对柜内安全工器具进行一次整理和外观检查。

    4.定期预防性试验：高、低压配电柜和变压器每年进行一次全面的预防性试验；安全工器具按照相关标准规定的周期进行试验，绝缘手套、绝缘靴每半年试验一次，绝缘棒、验电器、接地线每年试验一次。

5、系统建档：电气图纸、设备清单、运行规律、负荷情况统计。

6、编写具有针对性的运行维护方案、应急预案，每年不低于两次应急演练，并做好演练记录。

7、每年两次特巡检查：对高、低压柜、变压器做全面的深度维护保养工作，以发现并解决隐患，提高供电可靠性。（分别是夏季、冬季各做一次特巡工作，对设备的整体运行情况，负荷情况全部检查。排除用电安全隐患）。

8、每年一次备用设备切换调试：短暂切换备供设备，确保备用系统状态良好，能随时投运。

9、每季度对设备巡检一次：通过相关仪器、红外测温仪、局放仪等检测技术手段检查设备运行状态，并进行记录，通过持续的监测尽早发现设备异常状况，进行整改，以消除安全隐患。

10、定期巡检保养（巡检保养周期每月不低于一次），每月进行一次配电房巡检保养,并做好巡检维保记录。

（1）、高压柜部分：

检查高压柜内母线是否紧固连接，是否有过流、过热现象，柜内是否有异味；检查高压柜各监视电压、电流及指示、带电显示器是否正常；检查高压柜断路器及隔离开关动、静触头是否良好接触，柜内手车的机械运行是否良好，对柜内的仪器仪表的接线固定进行检查；

对高压柜进行电气传动、绝缘及工频耐压试验（必要时）；对高压柜进行继电保护验证。检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。

、变压器部分：

巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录表。变压器的温度是否正常；检查变压器的运行声音是否正常；检查变压器的接地是否良好；变压器外部表面应无积污、无异常过热、裂纹及放电现象；检查变压器各铜排连接是否牢固可靠，是否有发热现象，必要时对变压器进行绝缘、直流电阻、变比及工频耐压试验。检查绕组绝缘有无破裂、含支柱绝缘子；高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固；高压组别联接杆有无松动、进行紧固；调压分接联片螺丝紧固；变压器温控仪、风机，运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象；变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落。

、低压配电柜部分：

检查低压柜内母线是否紧固连接，是否有过流、过热现象，柜内是否有异味；检查低压柜各监视电压、电流及指示是否正常；检查低压柜断路器及隔离开关动、静触头是否良好接触，柜内手车式断路器的机械运行是否良好，对柜内的仪器仪表的接线固定是否可靠，内部电器设备运行是否正常等进行检查；检查绝缘部分无放电痕迹，接头无松动现象。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。

低压电容柜部分：

检查电容补偿柜运行是否正常，电容器外壳有无泄漏，套管表面是否清洁，外壳有无变形，声音，运行温度是否正常；电抗器运行温度、声音是否正常，绝缘是否损坏；自动补偿控制器参数设置是否合理，手动、自动投切运行是否正常。

直流电源部分：

直流屏是否正常，直流屏、蓄电池、电流电压是否正常。蓄电池外壳是否鼓包、漏液、极柱是否腐蚀；充电模块、监控模块参数及告警功能运行是否正常等。必要时做绝缘与接地检测。
有源滤波柜部分：

外观检查：查看柜体有无变形、损伤，柜门是否关闭紧密，各部件有无松动、脱落，指示灯是否正常显示。定期清理柜内灰尘，可用干净的软布或吸尘器清除表面及内部的灰尘，避免灰尘堆积影响散热和绝缘性能。使用温度检测仪检测有源滤波柜内主要部件的温度，确保其在正常工作温度范围内，防止过热损坏设备。 滤波器性能测试：使用专业的谐波测试仪对有源滤波器的性能进行测试，检查其对谐波的治理效果是否符合要求，如发现滤波效果下降，需及时分析原因并进行调整或维修。

检查有源滤波柜的控制软件是否为最新版本，如有更新及时进行升级，同时查看系统参数设置是否正确，确保设备正常运行。

故障处理：当有源滤波柜出现故障报警时，应及时记录故障代码和现象，分析故障原因，进行针对性维修。对于一些复杂的故障，可能需要专业技术人员进行处理。

检查安装环境，确保周围无腐蚀性气体、无剧烈振动、无强电磁干扰，环境温度和湿度符合设备要求。如环境条件恶劣，应采取相应的防护措施。在雷雨季节来临前，检查防雷装置是否完好，接地系统是否可靠，接地电阻是否符合要求，确保设备在恶劣天气下的安全运行。密切关注SDF - APF有源滤波柜的运行状态指示灯，通过监控系统查看实时数据，包括谐波补偿量、电流、电压等参数，确保设备正常运行。

检查风扇运转是否正常，有无异常噪音或停转现象。风扇是保证设备散热的关键部件，若风扇故障，可能导致设备过热。

定期（如半年）检查功率模块的散热片有无过热痕迹，模块的连接线是否松动。功率模块是有源滤波柜的核心部件，其性能直接影响滤波效果。

对控制电路板进行清洁，用专用的清洁剂去除灰尘和油污。同时检查电路板上的电子元件有无损坏、虚焊等问题，确保电路板的正常工作。

根据设备的使用情况和相关标准，定期对SDF - APF有源滤波柜的参数进行校准，如电流互感器的变比、谐波检测精度等，以保证设备的滤波性能准确可靠。

特殊维护：软件升级与调试：关注厂家发布的软件更新信息，及时对设备的控制软件进行升级。升级后需进行全面调试，确保设备各项功能正常，参数设置符合实际运行需求。

定制化部件维护：SDF - APF有源滤波柜可能具有一些定制化的部件或功能，对于这些特殊部分，要按照厂家提供的专门维护手册进行保养和维修，确保其与整体设备协调运行。

电磁兼容性检查：由于有源滤波柜工作在电力系统中，容易受到电磁干扰，同时也可能对周围设备产生干扰。定期进行电磁兼容性检查，确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行，且不对其他设备造成不良影响。

安全工器具部分：

定期清理内部灰尘，检查工器具摆放是否整齐，有无受潮、发霉迹象。定期观察柜内温湿度，温度应保持在-5℃~40℃，湿度在30%~70%，超范围时及时采取调控措施。每月检查除湿、通风、加热等功能是否正常，指示灯、显示屏是否显示准确。检查电器元件，如插座、开关、线路等，有无松动、老化、损坏，及时更换不良元件。安全工器具柜出现故障时，及时维修，维修后进行功能测试。遭遇火灾、水灾等灾害后全面检查柜体及内部设备，对受损部件及时修复或更换。指导物业公司对安全工器具柜日常维护。

电力电缆部分：

检查电缆外皮无破损、龟裂、鼓包，铠甲无锈蚀，终端头密封处无渗油、放电痕迹。用红外测温仪检测电缆接头、终端头及本体温度，温升需符合国标，异常发热点需立即排查。检查电缆沟/隧道内无积水、杂物，通风良好，防鼠蚁措施有效，避免环境因素影响绝缘。测量绝缘电阻、直流耐压试验并测量泄漏电。

封闭母线部分：

外观检查：母线外壳无变形、裂纹、腐蚀，连接螺栓无松动，绝缘套管无破损、放电痕迹。 温度监测：通过红外测温仪检测接头、导体等部位，温升需符合国标（如不超过70K），无异常发热点。密封性检查：外壳密封胶条无老化、脱落，防止灰尘、潮气侵入。绝缘电阻测试：使用兆欧表测量相间及对地绝缘电阻，额定电压10kV以下母线阻值应≥200MΩ（具体按设备参数要求）。耐压试验：定期进行工频耐压试验（如1min工频电压为额定电压的1.3倍），确保绝缘系统无击穿、闪络现象。机械与连接部件维护与接头检查：导体连接部位无氧化、松动，接触面光洁，必要时打磨并涂抹导电膏。支撑与固定：支架、绝缘子无位移、破损，固定螺栓力矩符合设计要求（需按厂家手册标准紧固）。伸缩节维护：伸缩节无变形、卡阻，活动部件灵活，补偿功能正常。接地母线连接牢固，接地电阻≤4Ω（独立接地系统），确保故障时可靠接地。
（9）配电房内供电线路部分：检查接线是否符合规范要求，接头接触是否牢靠，有无过热、过载现象等。

（10）电气设备部分：检查电气设备配置、安装是否合理，接线是否规范，有无发热、过载现象。

（11）负责配电房设备的定期维护、卫生清洁等工作。

（12）及时解决其他电气线路安全隐患问题。

11、配合停送电、发电操作，接提前1天通知后到场处理。

12、24小时供电抢修服务，接通知后1小时内到场处理。在运行维护合同期内且合同内双方约定维护的设备（包括但不仅限于变压器、高压柜、低压柜、刀闸开关、电缆），发生突发性用户停电故障的电气设备提供24小时抢修服务，仅含人工费、试验费。不含材料费用、设备使用费、供电局要求缴纳的费用，由医院自行承担。

（1）故障发生后，1小时内进行响应，到达现场进行处置，配合医院开展故障查找工作。

（2）变压器运行中引起的熔丝熔断、变压器引线烧断、保护装置动作引起开关动作；

（3）支持绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等；

（4）电动操作机构磨损老化产生的故障；

（5）断路器损坏及更换；

（6）高、低压开关损坏及更换；

（7）接头发热处理；

（8）电缆头损坏；

（9）电容器、电容投切控制器故障；

（10）刀闸的故障处理；

（11）电缆的故障处理。

13、指导医院安全用电、合理用电，指导物业工程部人员做好日常巡检及维修记录。

14、维保服务时维保单位须派遣两名（至少两名）作业人员进行现场服务，并配备必要的通讯工具、交通工具及维修装备等，做好相应维保记录。

15、维保单位在接到甲方报修后，一般故障或事故报警后60分钟内到达现场，如遇突发事件(如楼内火灾、给水、采暖、消防管道等给排水设施严重渗漏)，应在30分钟内到达现场，保证保养设备的安全正常使用。

16、如维保期间设备质量问题由原施工单位负责维修更换，如涉及紧急、易损、易损耗等配件，由采购人购买，维保单位免费更换，确保被维保设备的正常、安全运行。维保范围内的设备，如属于质保期内的维保，但由于维保单位未能及时发现或发现后未及时要求原质保单位要求维修的，由此造成的各项损失及维修、保养等责任，则由维保单位无条件予以维修更换，采购人有权不予支付任何费用。 

有关要求：

1、为保证维保质量，维保单位技术人员不得以任何理由和借口影响维保工作。

2、接受地方电力主管部门的监督和管理，接受采购人的监督和检查。
3、维保单位所更换的材料必须经甲方同意后方可使用,材料可有维保单位代为采购，也可以由甲方自行采购，维保单位负责免费安装更换。

4、维保单位在施工过程中违反操作规程及有关规定而造成的经济损失和责任，由维保单位自行承担。

5、不得擅自改变电气设备设施的使用功能，如需改建、扩建等须经采购人同意后方可实施。
6、维保质量达不到合同约定的标准，应及时返工。仍达不到标准，甲方有权另行安排，其费用按实际发生从合同总价款中扣除。

7、维保单位施工中必须满足国家规范和行业的相关要求。

8、维保完毕后，每月将维保记录单交甲方使用管理部门签字认可保存，维保任务完成与否，以维保记录单为准，连续2次或一年累计4次不按时提交维保单，甲方有权单方终止合同。

9、维保期限内维保单位不得转让他人。

10、维保单位应提供维保计划和完成时间等，及时上报维修和保养工作中查出的问题和解决办法。在更换材料前应将计划呈报甲方审核，经甲方确认后方可更换。

11、维保单位技术人员的暂设、交通、食宿等均由维保单位自行解决。

12、维保单位须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后60分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对非电气元器件自身质量问题原因的常见故障要求在30分钟内排除，对电气元器件自身质量问题的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

13、维保单位因操作失误、技术支持不足、服务不到位等造成故障扩大、数据损坏、设备损坏等问题的，应承担相应赔偿责任。在维修、保养过程中涉及到维保单位自身、及他人的一切安全事件、事故，均由维保单位承担全部赔偿责任。

14、维保单位要有详细的维保方案（服务承诺、相应时间、完工时限等），承诺内容应满足甲方基本要求，定期对甲方人员进行安全培训及电气基础培训，在基本要求之外能提供的其他增值服务。

 15、维保工作需做好维保记录，包括维护时间、内容、发现的问题及处理情况等，以便追溯和查询。

三、服务设备清单：

附件一：阜阳市肿瘤医院用电设备一览表

	阜阳市肿瘤医院新区配电设备一览表

	序号
	位置
	设备名称
	设备型号
	设备容量
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	2
	9#楼负一层
开闭所
	10KV 进线柜
	KYN28A-12
	800A
	台
	4
	2022.3
	

	3
	
	10KV   PT柜
	KYN28A-12
	
	台
	4
	2022.3
	

	4
	
	10KV 隔离柜
	KYN28A-12
	800A
	台
	2
	2022.3
	

	5
	
	10KV 分段柜
	KYN28A-12
	800A
	台
	2
	2022.3
	

	6
	
	10KV 出线柜
	KYN28A-12
	
	台
	18
	2022.3
	

	7
	
	直流屏
	
	100AH
	组
	1
	2022.3
	主屏+电池柜

	8
	9#楼负一层
7#配电室
	干式变压器
	SCB11-2500/10
	2500KVA
	
	2
	2022.3
	

	9
	
	低压进线柜
	MNS
	5000A
	
	2
	2022.3
	

	10
	
	低压电容主柜
	GGJ
	800A
	
	2
	2022.3
	

	11
	
	低压电容辅柜
	GGJ
	800A
	
	2
	2022.3
	

	12
	
	低压出线柜
	MNS
	2000A
	
	6
	2022.3
	

	13
	
	低压联络柜
	MNS
	5000A
	
	1
	2022.3
	

	14
	8#楼负一层6#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	15
	
	10KV   PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	16
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	6
	2022.3
	

	17
	
	直流屏
	
	65AH
	套
	1
	2022.3
	主屏+电池柜

	18
	
	干式变压器
	SCB11-1600/10
	1600KVA
	
	4
	2022.3
	

	19
	
	低压进线柜
	MNS
	3200A
	
	4
	2022.3
	

	20
	
	低压电容主柜
	GGJ
	600A
	
	4
	2022.3
	

	21
	
	低压电容辅柜
	GGJ
	600A
	
	4
	2022.3
	

	22
	
	低压出线柜
	MNS
	2000A
	
	28
	2022.3
	

	23
	
	低压联络柜
	MNS
	3200A
	
	2
	2022.3
	

	24
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	400A
	
	4
	2022.3
	

	25
	
	低压双电源柜
	MNS
	2000A
	
	2
	2022.3
	

	26
	10#楼负一层5#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	27
	
	10KV   PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	28
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	4
	2022.3
	

	29
	
	直流屏
	
	40AH
	台
	1
	2022.3
	

	30
	
	干式变压器
	SCB11-1000/10
	1000KVA
	
	2
	2022.3
	

	31
	
	低压进线柜
	MNS
	2000A
	
	2
	2022.3
	

	32
	
	低压电容柜
	GGJ
	600A
	
	2
	2022.3
	

	33
	
	低压出线柜
	MNS
	2000A
	
	10
	2022.3
	

	34
	
	低压联络柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2022.3
	

	35
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	280A
	
	2
	2022.3
	

	36
	
	低压双电源柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2022.3
	

	37
	8#楼负一层4#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	38
	
	10KV   PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	39
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	4
	2022.3
	

	40
	
	直流屏
	
	40AH
	台
	1
	2022.3
	

	41
	
	干式变压器
	SCB11-800/10
	800KVA
	
	2
	2022.3
	

	42
	
	低压进线柜
	MNS
	200/1600A
	
	2
	2022.3
	

	43
	
	低压电容柜
	GGJ
	600A
	
	2
	2022.3
	

	44
	
	低压出线柜
	MNS
	1600A
	
	12
	2022.3
	

	45
	
	低压联络柜
	MNS
	1600A
	
	1
	2022.3
	

	46
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	200A
	
	2
	2022.3
	

	47
	
	低压双电源柜
	MNS
	1600A
	
	1
	2022.3
	

	48
	2#楼负一层3#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	49
	
	10KV   PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	50
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	4
	2022.3
	

	51
	
	直流屏
	
	40AH
	台
	1
	2022.3
	

	52
	
	干式变压器
	SCB11-1250/10
	1250KVA
	
	2
	2022.3
	

	53
	
	低压进线柜
	MNS
	3200/2500A
	
	2
	2022.3
	

	54
	
	低压电容柜
	GGJ
	800A
	
	2
	2022.3
	

	55
	
	低压出线柜
	MNS
	2500A
	
	18
	2022.3
	

	56
	
	低压双电源柜
	MNS
	2500A
	
	1
	2022.3
	

	57
	
	低压联络柜
	MNS
	2500A
	
	1
	2022.3
	

	58
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	250A
	
	2
	2022.3
	

	59
	4#楼负一层2#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	60
	
	10KV   PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	61
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	4
	2022.3
	

	62
	
	直流屏
	
	40AH
	台
	1
	2022.3
	

	63
	
	干式变压器
	SCB11-1000/10
	2000/1000KVA
	
	2
	2022.3
	

	64
	
	低压进线柜
	MNS
	2000A
	
	2
	2022.3
	

	65
	
	低压电容柜
	GGJ
	630A
	
	2
	2022.3
	

	66
	
	低压出线柜
	MNS
	2000A
	
	12
	2022.3
	

	67
	
	低压双电源柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2022.3
	

	68
	
	低压联络柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2022.3
	

	69
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	280A
	
	2
	2022.3
	

	70
	
	发电机进线柜
	MNS
	1000A
	
	1
	2022.3
	

	71
	
	发电机出线柜
	MNS
	1000A
	
	1
	2022.3
	

	72
	6#楼负一层1#配电室
	10KV 进线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/二工位
	台
	2
	2022.3
	

	73
	
	10KV  PT柜
	XGN-15/固体柜
	
	台
	2
	2022.3
	

	74
	
	10KV 出线柜
	XGN-15/固体柜
	630A/三工位
	台
	4
	2022.3
	

	75
	
	直流屏
	
	40AH
	套
	1
	2022.3
	主屏+电池柜

	76
	
	干式变压器
	SCB11-1250/10
	1250KVA
	
	2
	2022.3
	

	77
	
	低压进线柜
	MNS
	3200/2500A
	
	2
	2022.3
	

	78
	
	低压电容柜
	GGJ
	800A
	
	2
	2022.3
	

	79
	
	低压出线柜
	MNS
	2500A
	
	16
	2022.3
	

	80
	
	低压双电源柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2022.3
	

	81
	
	低压联络柜
	MNS
	2500A
	
	2
	2022.3
	

	82
	
	有源滤波柜
	2LB3 SDF-APF
	320A
	
	2
	2022.3
	

	83
	3#发
电机
	发电机进线柜
	MNS
	2000A
	
	1
	2023.3
	3#发电机房

	84
	
	发电机出线柜
	MNS
	2000A
	
	3
	2023.3
	3#发电机房

	85
	配电房
	安全工具柜
	
	
	台
	11
	
	含发电机房

	86
	
	电力监控系统
	
	
	套
	1
	
	含发电机房

	87
	
	封闭母线
	
	
	套
	34
	
	

	88
	
	10KV电缆
	
	
	根
	28
	
	


	阜阳肿瘤医院河滨路院区配电设备一览表

	序号
	位置
	设备名称
	设备型号
	设备容量
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	地下室
	高压进线柜
	KYN28A-12
	400A
	台
	2
	2013.8
	

	2
	
	高压计量柜
	KYN28A-12
	300A
	台
	2
	2013.8
	

	3
	
	高压PT柜
	KYN28A-12
	
	台
	2
	2013.8
	

	4
	
	高压隔离柜
	KYN28A-12
	
	台
	1
	2013.8
	

	5
	
	高压联络柜
	KYN28A-12
	
	台
	1
	2013.8
	

	6
	
	高压出线柜
	KYN28A-12
	
	台
	4
	2013.8
	

	7
	
	低压进线柜
	GCS
	2500A
	台
	2
	2013.8
	

	8
	
	低压电容柜
	GCS
	750A
	台
	4
	2013.8
	

	9
	
	低压出线柜
	GCS
	~1500A
	台
	14
	2013.8
	

	10
	
	低压进线柜
	GCS
	1000A
	台
	1
	2013.8
	

	11
	
	低压联络柜
	GCS
	1250A
	台
	1
	2013.8
	

	12
	
	应急总配电柜
	GCS
	1000A
	台
	1
	2013.8
	

	13
	
	双电源开关柜
	GCS
	1000A
	台
	1
	2013.8
	市电发电机切换柜

	14
	
	干式变压器
	SCB10-1600/10
	1600KVA
	台
	2
	2013
	

	15
	
	直流屏
	
	36AH
	套
	1
	
	2台

	16
	
	安全工器具柜
	
	
	台
	1
	
	

	17
	地面配电室
	干式变压器
	SCB9-1250/10
	1250KVA
	台
	1
	2013
	

	18
	
	低压进线柜
	GCS
	2000A
	台
	1
	2013
	

	19
	
	低压电容柜
	GCS
	600A
	台
	2
	2013
	

	20
	
	低压出线柜
	GCS
	2000A
	台
	4
	2013
	

	21
	
	安全工器具柜
	
	
	台
	1
	
	

	22
	6号楼配电室
	低压进线柜
	GGD
	630A
	台
	1
	2019.11
	

	23
	
	低压出线柜
	GGD
	600A
	台
	1
	2019.11
	

	21
	
	安全工器具柜
	
	
	台
	1
	
	

	24
	
	低压出线柜
	GGD
	600A
	台
	1
	2019.11
	

	25
	3号楼配电室
	低压进线柜
	GCS
	630A
	台
	1
	
	

	26
	
	低压电容柜
	GCS
	400A
	台
	1
	
	

	27
	
	低压出线柜
	GCS
	600A
	台
	1
	
	

	28
	CT室配电室
	低压进线柜
	GCK
	630A
	台
	1
	
	

	29
	
	低压电容柜
	GCK
	250A
	台
	1
	
	

	30
	
	低压出线柜
	GCK
	600A
	台
	1
	
	

	31
	门诊楼配电室
	低压进线柜
	GCK
	630A
	台
	1
	2001.5
	

	32
	
	低压电容柜
	GCJ
	200A
	台
	1
	2001.5
	

	21
	
	安全工器具柜
	
	
	台
	1
	
	

	33
	
	低压出线柜
	GCK
	400A
	台
	2
	2001.5
	

	34
	高分
箱
	高压进线柜
	SRM16-12/C
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	35
	
	高压PT柜
	SRM16-12/PT
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	36
	
	高压出线柜
	SRM16-12/V
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	37
	南区
箱变
	油浸式变压器
	油浸式
	630KVA
	台
	1
	2019.1
	

	38
	
	高压进线柜
	XGN15-12
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	39
	
	高压PT线柜
	XGN15-12
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	40
	
	高压出线柜
	XGN15-12
	630A
	台
	1
	2019.1
	

	41
	
	低压进线柜
	GGD
	1250A
	台
	1
	2019.1
	

	42
	
	低压电容柜
	GGJ
	400A
	台
	1
	2019.1
	

	43
	
	低压出线柜
	GGD
	800A
	台
	1
	2019.1
	

	44
	
	壁挂式直流屏
	
	40AH
	套
	1
	
	

	45
	其他
	封闭母线
	
	
	套
	2
	
	

	46
	
	10KV电缆
	
	
	条
	4
	
	


附件二：阜阳市肿瘤医院电气设备每年预防性试验项目要求 
（一）变压器预防性试验项目:

1、测量绕组连同套管的直流电阻；

2、检查所有分接头的电压比、变比测试； 

3、检查变压器的三相接线组别；

4、测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯绝缘电阻；

5、绕组连同套管的交流耐压试验。

6、变压器容量。

（二） 高压柜（10KV）预防性试验项目：

1、测量绝缘电阻（包括辅助回路及控制回路绝缘电阻测量）;

2、测量每相导电回路的电阻;

3、交流耐压试验.

4、断路器预防性试验 ；

其中：

（1）避雷器:测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;直流参考电压和0.75倍支流参考电压下的泄漏电流;工频放电电压试验；

（2）互感器:测量绕组的绝缘电阻;交流耐压试验;测量绕组的直流电阻;

（3）保护器：测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻;直流参考电压和0.75倍支流参考电压下的泄漏电流;工频放电电压试验；

（4）高压柜母排及绝缘子耐压试验；

（5）断路器接触电阻测试；机械操作性能检查；防误操作性能检查；

（6）进出线高压电缆绝缘电阻测试；

（三） 高压柜（10KV）微机保护装置预防性试验：过流保护校验；速断保护 校验；过流保护时间校验；速断保护时间校验 ；继电 器返回系数校验；整组传动开关试验

1、试验依据：

GB/T7261-2016继电器及装置装置基本试验方法

2、试验项目

2.1 装置的外部检查；
2.2 保护整定值的整定检查；

2.3 过流保护校验；

2.4 速断保护校验；

2.5 过流保护时间校验；

2.6 速断保护时间校验；

2.7 继电器返回系数校验；

2.8 整组传动开关试验
2.9 绝缘、耐压检验

2.10 测控功能检验

2.11 保护功能检测
（四）低压柜检测

1、电气装置的交流耐压试验；
2、电气设备动作性能

3、电气装置的绝缘性能试验

4、导体直流电阻测量等
（五） 绝缘工具耐压试验：

对高低压配电室及开闭所相关电器维护工具及绝缘工器具进行测试。
（六）高、低压电缆检测

1、测量绝缘电阻： 测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻
2、交直流耐压试验及泄漏电流测量； 
3、检查电缆线路的相位；

4、交叉互联试验

（七）630KVA箱式变电站

1.变压器外观检查；

2.测量绕组绝缘电阻；

3.测量绕组的直流电阻；

4.测量绕组分接头的电压比；

5.极性检查；

6.交流耐压试验；

7.温控器的启动温度、跳闸温度和报警温度的检查;

8.测量绝缘电阻；

9.测量各相导电回路电阻；

10.测量断路器触头分、合闸的同期性；

（八）户外高压环网柜

1、真空断路器：

1.1测量绝缘电阻；

1.2测量各相导电回路电阻；

1.3测量断路器触头分、合闸的同期性； 

1.4弹跳测试；

1.5测量断路器合闸和固有分闸时间；
  注：试验周期：高、低压配电柜及变压器每年1次全面预防性试验；绝缘手套、绝缘靴每半年1次耐压试验；绝缘棒、接地线等每年1次试验。

四、服务期限：一年。
16、需提供至少2名以上人员资质，人员资质需具备应急管理部门颁发的电气试验作业证书或具备应急管理部门颁发的高压电工作业证书，需要提供复印件并加盖公章。
报价要求

1、报价方式： 
（1）☑总价报价：包括了为完成项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、施工费、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、税金、利润、劳动保险费、定期更换的相关易损配件及耗材费用、合同工期内的风险费用等为完成本次招投标项目所发生的费用。中标人依法解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及社保、工资、福利、食宿、员工上下班交通、成交供应商采购交通问题及供应商为完成服务所发生的一切费用等有关问题；
（2）□费率报价：                 ； 
（3）□单价报价：

（4）□其他：                     ； 
本次征集供应商的报价、资质、服务内容的承诺、方案等均做为后期实施的因素之一，请予以谨慎提供相关资料；

所有征集供应商的报价开封将在开启日内，在招采办进行全程录音、录像的下进行密封检查后，多科室共同参与方予以开启；


